附件1

居民住宅安全用电要求（试行）

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共部分 | 1.所有配电箱、线路、开关、漏保、电器等设备均应使用正品，具有生产许可证或CCC安全认证证书，并按使用说明书规范使用，同时注意使用年限。 2.开关、漏保等用电设备不得靠近易燃易爆物品，若必须靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 3.安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体，并注意防潮、防尘、防震动和避免日晒。 4.配电箱、开关、漏保、线路等所接负荷不得超过其额定功率，出现开裂、残缺，有误碰触电风险不得使用。 5.按漏电保护器上的“试验”按钮，应能断电，按“复位”按钮可恢复使用。 |
| 2 | 配电箱 | 1.每套住宅均应安装入户配电箱，若箱体为金属材料则应接地，箱内电源进线应同时配置总开关和漏电保护器。 2.配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆，穿越箱壳时加套管保护。 |
| 3 | 开关 | 1.各级开关应能承受其控制线路同时使用的负荷容量，且下一级开关额定电流不得大于上级一开关额定电流。 2.入户总开关装置应采用可同时断开火线和零线的开关电器，且总开关负荷电流不大于电表后开关额定电流。 3.应装设分路开关，实现分级控制。 |
| 4 | 漏保 | 1.入户三级漏保应配置动作值小于等于30mA高灵敏度型，下级漏保泄漏电流动作值不大于上级漏保动作值。 2.漏保动作后不能将其退出运行，应查明原因，处理后再试送电。 |
| 5 | 线路 | 1.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线，保护措施完好。 2.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 3.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管道内。 4.铜线与铝线对接须采用铜接连接器间接连接。 5.线路不得转供他户使用或随意搭接，明线必须做好绝缘、固定措施。 6.不得在导线上悬挂其他物品。 |
| 6 | 插座 | 1.插座能承受插入设备功率总和。 2.对靠近水源或过低的插座须采用安全型插座。 3.三孔插座须带接地线。 |
| 7 | 排插 | 排插额定电流所对应的额定功率（kW）应能承受插入设备功率总和。 |
| 8 | 接地线 | 1.户内须安装接地线，接地线应牢固。 2.严禁用金属管道作为接地体。 3.接地线不得与零线共用。 |
| 9 | 电器设备 | 1.电冰箱、洗衣机、热水器、电饭煲等设备使用装有接地线的插座。 2.小太阳、油汀等冬季取暖设备，不能靠近窗帘、衣裤、床被等易燃物品。使用时不能用物品覆盖表面，倾倒时应能自动断电。 3.日光灯镇流器不得安装在易燃的结构件上，灯具和镇流器表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 4.有火灾风险隐患的场所应采用防燃灯具。 5.手持电锯、切割机应防漏电，螺丝刀金属部分应绑扎绝缘胶布。 |
| 10 | 电动车 | 1.电动车蓄电池不得放在室内充电。 2.不得违规私拉乱接电气线路为电动车充电，应在指定集中场所充电，不得长时间充电。 |

附件2

居民住宅安全用电检查登记表

| 序号 | 项目 | 内容 | 检查内容和标准 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 入户配电箱 | 1.每套住宅应安装入户配电箱，若箱体为金属材料则应接地。 2.配电箱周边不得放置易燃易爆物品。 3.配电箱外壳破损应采取防止外部异物插入触及带电导体的措施。 4.配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆，穿越箱壳时加套管保护。 |  |
| 2 | 开关 | 总开关 | 1.电源总开关装置应采用可同时断开火线和零线的开关电器。 2.应装设分路开关，实现分级控制。 3.应能承受所有同时使用负荷容量。 |  |
|  |  | 分路开关 | 1.是否出现发烫、频繁跳闸、无法合上情况。 2.是否过于靠近水源和油渍聚集处。 3.靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 |  |
|  |  | 使用 | 使用正品，且其容量应与同时使用最大功率匹配，且总开关负荷电流不大于电表后开关额定电流。 |  |
| 3 | 漏保 | 线路漏保 | 1.二级漏保是否配置小于等于30mA高灵敏度型，并定期试验漏保是否正常。 2.安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体，并注意防潮、防尘、防震动和避免日晒。 3.按漏电保护器上的“试验”按钮，检查是否能断电，按“复位”按钮可恢复使用。 4.漏保动作后不能强行送电，更不能将其退出运行。 |  |
| 4 | 线路 | 线路布设 | 1.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。 2.敷设方式应规范、保护措施完好。 3.应选用具有正规厂家产品。 4.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 5.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管道内。 |  |
| 4 | 线路 | 线路使用 | 1.电线外表绝缘层塑料和橡胶是否出现烧焦、变脆等老化现象而失去绝缘作用。 2.所有线路、接头是否有裸露、闪络、松动、起皮、接触不良现象。 3.是否出现被门、窗开合夹住漏电隐患。 4.线路是否转供他户，是否随意搭接，杂乱无章，未做绝缘固定措施。 5.不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。 6.使用家电功率应在电线负荷范围内，超越安全电流将导致发热老化，绝缘降低。 |  |
| 5 | 插座 | 使用 | 1.插座是否能承受插入设备功率总和。 2.面板是否出现开裂、残缺。 3.对靠近水源地方和安装在1.80m及以下的插座是否采用安全型插座。 4.是否配置带接地线插座。 5.靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 |  |
| 6 | 排插 | 使用 | 1.排插额定电流所对应的额定功率（kW）是否能承受与插入设备功率总和。 2.面板是否出现开裂、残缺。 3.排插是否放置在物品凌乱处使用。 |  |
| 7 | 接地 | 安装 | 1.户内是否安装接地线，起触电保护作用。 2.接地线是否牢固。 3.严禁用金属管道作为接地体。 4.接地线不得与零线共用。 |  |
| 8 | 电器设备 | 电器设备 | 1.应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品。 2.是否存在同时使用大功率电器设备。 3.电冰箱、洗衣机、热水器、电饭煲等设备是否使用装有接地线的插座。 |  |
|  |  | 取暖设备 | 1.小太阳、油汀等冬季取暖设备，是否靠近窗帘、衣裤、床被等易燃物品。 2.使用时是否用物品覆盖表面。 |  |
|  |  | 灯具 | 1.日光灯镇流器不得安装在易燃的结构件上，灯具和镇流器表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 2.有火灾风险隐患的场所应采用防燃灯具。 |  |
| 9 | 电动车 | 充电 | 1.电动车蓄电池是否放在室内充电，产生燃烧、短路隐患。 2.不得违规私拉乱接电气线路为电动车充电，应在集中指定场所充电。 |  |

检查人员：                 用户签名：                检查日期：

附件3

电气火灾隐患告知函

住户：

2020年以来（截至2022年11月），我市共发生电气火灾952起，造成4人死亡，直接经济损失1249万元。为进一步加强用电防火安全管理，创建舒适安全的生活环境，切实消除和杜绝各类用电用火安全隐患，现将入户检查发现的隐患告知如下：

针对上述风险，请您立即组织整改，或联系专业电工整改。同时，为加强电气火灾防范，请您务必做好以下用电安全事项：

一、不要私拉乱接电源或插排串联电源，不要违章用电和使用负载大功率违规电器。

二、避免在一个电源插座上安插过量的插头。大功率设备实行“专插专用”，以免插座过载而发生起火危险。

三、离开房间请关闭电器设备，切断电源，杜绝安全隐患。

四、空调、电炉等电器设备，要做到人离关停，避免长时间运转。

五、配电设备设施、用电设备周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。香水、指甲油和打火机等易燃易爆物放置阴凉干燥处，不可靠近热源、火源。

六、对使用时间久、陈旧老化、故障频繁、易发生问题的电器设备，要及时更新。家用电器功率过高而导致空气开关跳闸或保险丝熔断时，首先应考虑减少电器的使用，降低用电负荷，不能随意更换大号保险丝或以其它金属丝代替保险丝；

七、电器设备使用中，出现煳味、焦味，应立即切断电源，并及时通知维修人员进行维修，不得擅自处理。

八、不定期进行安全用电与防火安全自检，消除安全隐患。

九、加强对鳏寡孤独老人和未成年人等人员的监护管理，切实尽到监护责任，确保安全用电。

十、电器着火时，不能用水或泡沫灭火器灭火，以免因水流导电发生触电事故。

东张镇人民政府XXX（村）社区

2022年   月   日

住户签收：              签收时间：

附件4

全市老旧居民住宅电气火灾隐患重点治理明细表

填报单位：                                                                  填报时间：

| 县（市）区 | 住户姓名 | 地址 | 联系方式 | 治理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否增设漏电保护装置 | 是否增设烟感报警器 | 是否增配灭火器 | 是否增配消防逃生面罩 | 是否开展表下电气线路改造 | 是否开展电气防火检测 | 是否脱贫户、低保户等低收入群体 | 专项补助资金（元） |
| 备注 | 1.本表每月底汇总，23日前报送市专项整治领导小组办公室。 2.本表的数据为累计数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                     联系电话：

附件5

全市居民住宅电气火灾隐患治理情况统计表

填报单位：                                                                        填报时间：

| 县（市）区 | 排查老旧居民住宅（户） | 开展电气防火检测（户） | 安装漏电保护装置（个） | 安装烟感报警器（个） | 配置灭火器（个） | 配备消防逃生面罩（个） | 改造表下电气线路（户） | 落实专项补助资金（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1.本表每月底汇总，23日前报送市专项整治领导小组办公室。 2.本表的数据为累计数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                           联系电话：

附件6

供电导线电流和负载功率一览表

| 导线截面（mm2） | 允许通过电流（A） |  | 可负载功率（W） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铜导线 |  | 铝导线 |  |
|  | 铜导线 | 铝导线 | 单相-220V | 三相-380V | 单相-220V | 三相-380V |
| 1.0 | 12 | 5 | 2640 | 6317.6 | 1100 | 2632 |
| 1.5 | 15 | 7.5 | 3300 | 9476.8 | 1650 | 3948.8 |
| 2.5 | 25 | 12.5 | 5500 | 13163.2 | 2750 | 6581.6 |
| 4 | 32 | 20 | 7040 | 16848.8 | 4400 | 10530.4 |
| 6 | 45 | 28 | 9900 | 23693.6 | 6160 | 14742.4 |
| 10 | 60 | 42 | 13200 | 31591.2 | 9240 | 22113.6 |
| 16 | 80 | 60 | 17600 | 42121.6 | 13200 | 31591.2 |
| 25 | 110 | 84 | 24200 | 57917.6 | 18480 | 44228 |
| 35 | 130 | 105 | 28600 | 68448 | 23100 | 55430.4 |
| 50 | 155 | 120 | 34100 | 81611.2 | 26400 | 63183.2 |
| 70 | 220 | 140 | 48400 | 115836 | 30800 | 73713.6 |
| 95 | 300 | 190 | 66000 | 157958.4 | 41800 | 99924.8 |
| 120 | 420 | 240 | 92400 | 221141.76 | 52800 | 126366.4 |