建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项  目  名  称：福建友谊胶粘带集团有限公司

特种标签胶带及配套产品项目

扩建110kV变电站

建设单位(盖章)：福建友谊胶粘带集团有限公司

编制单位：福建星月达环保科技有限公司

编制日期：二〇二五年二月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	24

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	31

四、生态环境影响分析	43

五、主要生态环境保护措施	61

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	71

专题 电磁环境影响专题评价	72

附件

删除，涉及商业秘密

附图

删除，涉及商业秘密

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目 扩建110kV变电站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-350181-07-01-881247 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 | 福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司 厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 变电站站址中心坐标(东经119°19'23.095"，北纬25°25'21.823") |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射-161-输变电工程-其他(100千伏以下除外) | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 变电站站址占地面积1129.92 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福清市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2024]A060113号 |
| 总投资（万元） | 3888 | 环保投资（万元） | 35.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 设置《电磁环境影响专题评价》 设置理由：项目属于变电站工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)中附录B要求，应设电磁环境影响专题评价 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划》，2023年 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ 规划名称：《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市） 国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划 环境影响报告书》 召集审查机关：福州市生态环境局 审查文件名称及文号：福州市生态环境局关于印发《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的通知》(榕环评〔2024〕33号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《福州江阴港城经济区产业发展规划》符合性分析 根据《福州江阴港城经济区产业发展规划》可知，福州江阴港城经济区产业定位：以承接和延伸发展化工下游产业为契机，配套和延伸发展相关新兴产业门类，规划将福州江阴港城经济区建设成为国内领先、世界知名的综合性工业区。 产业发展思路：福州江阴港城经济区重点打造三大主导产业，即新材料、生物医药和装备制造。其中新材料产业包括化工新材料及其延伸发展的高端制品材料，其中化工新材料重点发展高端聚氨酯、尼龙新材料、氯循环发展、轻烃深加工、锂电新材料五大化工板块，高端制品材料则是化工新材料产业延伸发展的重要部分。生物医药产业利用现有产业基础发展医药制剂和生物制剂等方向。装备制造则重点聚焦化工、新能源等领域的专用装备、成套装备、工业机器人等领域。此外，构建与园区主导产业进行衔接和支撑的配套产业，发展与区域经济相结合的产业，实现与区域产业发展的协同包括发展节能环保产业、生产性服务业、现代港口物流等产业，构建全方位一体化发展的现代产业体系。 本项目位于福州江阴港城经济区东部临港产业区，根据2024年9月26日福清市工业和信息化局出具的“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目”备案证明(闽工信备[2024]A060023号)可知（详见附件二），项目主体工程计划从事不干胶标签、收银纸、BOPP薄膜、高分子乳液(聚酯)、丙烯酸UV压敏胶水等生产，属于化工新材料范畴，本项目作为主体工程配套工程，可以满足用电需求；根据《电力咨询公司关于福建友谊胶粘带集团有限公司110kV专用变电站接入系统设计方案的评审意见》(闽电咨询〔2024〕164号，详见附件四)、福州江阴港城经济区管委会关于同意福建友谊胶粘带集团有限公司110千伏专变接入系统设计方案的批复征求意见的函（详见附件五）、关于福建友谊胶粘带集团有限公司110千伏专变接入系统设计方案的批复(港城函〔2024〕072号，详见附件六)，均同意该变电站的建设，因此本工程是符合规划要求的。 2、与《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 根据《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》中4.1构建现代产业体系，壮大四大优势产业为：电子信息、食品、化工新材料、精密汽车部件；形成“一带两湾四区”的产业发展格局，形成“四个重点园区、多个工业集中区”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。其中“四区”为：融城现代产业综合区、江阴临港产业区、龙高特色产业区、西部生态产业区；其中江阴临港产业区包括： 化工新材料、现代物流、智能制造、海洋经济。 本项目主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目计划从事不干胶标签、收银纸、BOPP薄膜、高分子乳液(聚酯)、丙烯酸UV压敏胶水等生产，属于化工新材料范畴，本项目作为主体工程配套工程，因此，项目符合《福清市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。 3、与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》及规划环评审查意见的符合性分析 (1)与规划环评符合性 对照《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》中11.2.5.1产业准入要求：（1）入区项目必须与国家产业政策相符，优先引进《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，禁止引进限制类、淘汰类项目。禁止引进属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》所列的禁止外商投资产业目录中的产业；禁止引进属于国土资源部、国家发改委联合发布的《禁止用地项目目录》中的产业；禁止引进属于国家及福建省已发布的各行业“行业准入条件”、“淘汰落后生产能力”、“产业发展政策”、“结构调整指导意见”、“‘十四五’规划”、“中长期规划”、“专项规划”、“调整振兴规划”等明文淘汰类的产业。 （2）优先引进土地资源集约利用、资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目；引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标；强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在园区允许排放总量范围内；引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。 本工程作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套工程，可满足项目电力需求增长需要，项目符合国家和地方产业政策，不属于禁止引进限制类、淘汰类项目，不属于外商投资产业，不在禁止用地项目范围内。项目用地已取得不动产权证，运营过程中资源能源消耗小、污染物排放少，采取相关环保措施后，各污染物均可以实行达标排放，不涉及总量控制指标，且环境风险很小，项目建设符合规划环评要求。 (2)规划环评审查意见符合性 项目与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的通知(榕环评〔2024〕33号)符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评审查意见符合性分析(摘录) 审查意见; 项目情况; 符合性. 优化产业定位; 结合区域资源环境承载力和生态环境分区管控要求，合理确定化工产业规划规模、布局和产业链，进一步细化近期发展目标、布局及重点项目建设计划等内容，优化整合非化工产业定位。要以绿色现代化工产业为发展方向，实现产业链绿色化、高端化、集约化发展。; 本工程作为主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套工程，可满足项目电力需求增长需要，项目不属于禁止引进限制类、淘汰类项目，符合规划产业发展的定位。; 符合. - 优化空间布局; - 1.统筹解决产业园区发展与周边城镇发展的布局性矛盾，落实《报告书》提出的用地调整要求，位于城镇开发边界外的规划范围暂缓开发；未纳入化工园区认定范围工业用地，不得新建、改扩建化工项目。在园区与临近的居民区之间设置合理的环保控制带和环境风险防范区，并在国土空间规划成果中落实。环保隔离带内不得规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地。环境风险防范区内应严格控制人口规模，不得新建居民住宅、学校和医院等敏感建筑。 - 2.为减轻化工项目对周边居民环境影响和环境风险，应进一步优化化工产业布局。将涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元，尽可能布置在远离居民区等环境敏感目标的区域。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，位于化工园区认定范围工业用地，项目作为主体工程配套项目，主要建设1座110kV变电站，项目评价范围内无规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地，不涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元。; 符合. 严格生态环境准入; 积极推行清洁生产，减少污染物排放。按照《报告书》提出的生态环境准入清单严格项目准入。MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其它引进项目应达到国内先进水平。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，作为主体工程配套项目，主要建设1座110kV变电站，环境影响较小，符合清洁生产水平。; 符合. 优化资源能源结构; 加强水资源利用管理，实行分级分类、梯级循环利用，推行节水和清洁利用技术，持续提高水资源利用率。实施热电联产集中供热。鼓励使用清洁能源，加热炉及导热油炉等禁止使用燃煤、重油及渣油等高污染燃料。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，作为主体工程配套项目，主要建设1座110kV变电站，运营过程不涉及生产用水，不使用燃煤、重油及渣油等高污染燃料。; 符合. 落实污染物总量控制要求; 规划产业项目全面执行大气污染物排放特别排放限值，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放量；推行园区再生水回用，严格控制氨氮、总氮、总磷和石油类等污染物排放量。结合园区存在环境问题，制定并落实区域总量削减、环境质量改善方案，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。新增污染物应优先依托园区企业自身削减实现替代。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，作为主体工程配套项目，主要建设1座110kV变电站，不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放量，排放的污水主要为职工少量生活污水，不涉及生产废水排放，不涉及总量控制指标。; 符合. 加强公共环保基础设施建设; 1.产业园区应按照雨污分流、分质回用的原则，加快东部片区配套污水处理厂及污水管网和深海排放工程建设，推动园区中水回用系统建设。园区应统筹高盐污水的管理和排放，其他废水应统一纳入园区公共污水处理厂集中深度处理； 2.提高固废资源的利用率，工业固体废物尽可能在园区内部综合利用，应妥善处理处置大宗一般工业固体废物。; 本项目站区生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。项目产生的少量生活垃圾委托环卫部门清运处置，产生的危险废物定期委托有资质单位统一处置。; 符合. 做好环境风险防控和应急保障体系建设; 园区应建立环境监控中心、应急指挥中心，完善化工片区有毒有害气体环境风险预警体系建设、环境风险防控工程和环境应急保障体系。分片区设置足够容积的公共环境事故应急池及导流系统，确保事故废水的安全、有效输送和收储。及时修订园区突发环境事件应急预案并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接，配备充足的应急处置设施和器材，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制，有效应对突发环境事件。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，作为主体工程配套项目，主要建设1座110kV变电站，计划建设一个容积为30m3事故贮油池。本项目与主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目同步编制突发环境事件应急预案，与园区相联动，可有效应对环境风险事故发生。; 符合. 加强环境监测和环境管理; 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据功能分区、产业布局、重点项目和装置分布、特征污染物的排放种类、环境敏感目标分布等，建立和完善大气、海洋、土壤、地下水等环境要素的监控体系，落实环境监测计划，开展定期监测和评估，根据监测和评估结果适时优化规划。 加强环境监测能力建设，全面提升园区和企业环境管理水平，在生产、运输、储存各个环节强化污染物排放控制和管理。重点针对规划实施后VOCs排放量倍增的压力，配备车载式VOCs走航监测装置，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作，不断提升环境监测和环境管理水平。; 项目将根据环境监测计划，与主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目同步做好环境自行检测，并根据监测结果及时采取相应措施。; 符合. 综上所述，本项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套工程，项目的建设可满足主体工程电力需求增长需要，由此可知，项目符合规划环评及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 根据对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于输变电工程，属于鼓励类：“四、电力-2．电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”项目，根据2024年11月11日福清市工业和信息化局出具的“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站”备案证明(闽工信备[2024]A060113号，详见附件三)，因此，项目110kV变电站建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 - 2、选址合理性分析 本项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，建设单位已取得不动产权证“闽(2025)福清市不动产权第9002246号”，土地用途为工业用地，根据《江阴港城经济区(暨江阴镇、新厝镇)国土空间总体规划[2021-2035年] 产港城用地布局规划图》可知，项目所在地规划为工业用地(详见附图13)，因此，项目选址符合土地利用规划要求。 - 3、与“三区三线”符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，经调阅“三区三线”划定成果，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。 - 4、与周边相容性分析 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。根据现场勘查，周边以工业企业等为主；项目站址周边500m范围内无环境空气、声环境等保护目标；项目周边环境现状示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 - 5、生态环境分区管控要求的符合性分析 根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号，项目与福州市生态环境分区管控符合性分析如下： (1)生态保护红线与一般生态空间 ①生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。项目位于陆域范围，根据不动产权证“闽(2025)福清市不动产权第9002246号”《江阴港城经济区(暨江阴镇、新厝镇)国土空间总体规划[2021-2035年] 产港城用地布局规划图》等可知，项目用地未涉及生态保护红线。 ②一般生态空间 一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。根据不动产权证“闽(2025)福清市不动产权第9002246号”、《江阴港城经济区(暨江阴镇、新厝镇)国土空间总体规划[2021-2035年] 产港城用地布局规划图》等可知，项目用地未涉及生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。 (2)环境质量底线 ①地表水环境质量底线 到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达 97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。 ②近岸海域环境质量底线 到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于 84.0%）。 到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。 本项目属于变电站工程，不涉及生产废水排放；生活污水经主体工程统一建设的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂集中处理，不直接排入周边水体，几乎不会改变区域地表水环境质量现状，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。 到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。 本项目属于变电站工程，本项目投产后正常情况下不产生废气污染物，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。 到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目建设后，项目变电站车间地面全部硬化，生产过程不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，符合土壤环境风险防控底线要求。 (3)资源利用上线 ①水资源利用上线 到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目运营期用水均来自市政供水，项目不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。 本项目用地已取得不动产权证，且土地用途为工业用地，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 (4)生态环境分区管控 本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-2、1-3。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 与区域总体管控要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; - 空间布局约束; - 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 - 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 - 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 - 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 - 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 - 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 - 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。; 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业； 3.项目不属于热电联产项目及煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目所在区域水环境质量能稳定达标排放，项目不涉生产废水；生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理。 6.项目不属于大气重污染企业。 7.项目不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. - 污染物排放管控; - 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。 - 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。 - 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。 - 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 - 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。; 1.项目不涉及VOCS排放，不属于重点行业建设项目，不涉及总磷排放。 2.项目不属于钢铁、火电、水泥项目。 3.项目不涉及生产废水排放；生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理。江阴港城经济区污水厂尾水排放达到一级A排放标准。 4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。 5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。; 符合. - 资源开发效率要求; - 1.实施能源消耗总量和强度双控。 - 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 - 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 - 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 - 5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1.项目不属于高耗能、高耗水的项目。 2.项目用地已取得不动产权证。 3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，也不属于电力、化工、石化等行业。 4.项目不涉及锅炉。 5.项目不属于陶瓷行业。; 符合. 福州市陆域; - 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 一、优先保护单元中的生态保护红线 项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区，项目建设区未涉及生态保护红线。 二、优先保护单元中的一般生态空间 项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区，不属于优先保护单元中的一般生态空间。 三、其它要求 1.项目不属于石化项目。 2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.项目不属于大气重污染企业。 4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。 5.项目不属于建陶产业。 6.项目不涉及重点重金属污染物排放；不属于低端落后产能项目；不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀行业。 7.项目不属于重污染企业和项目。 8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。 9.不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。 10.项目选址不涉及永久基本农田。; 符合. - 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1.项目不涉及生产废水排放；不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。 2.项目不涉及VOCS排放。 3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、石化等工业项目。 4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。 5.项目不属于重点行业建设项目。 6.项目不涉及燃煤锅炉。 7.项目不属于水泥行业。 8.项目不涉及“禁限控”化学物质，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物。; 符合. - 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 1.项目不涉及锅炉建设。 2.项目不属于陶瓷行业。. 城镇生活类重点管控单元; 空间布局约束; 严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。; 项目不属于危险化学品生产企业。; 符合. 污染物排放管控; 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。; 符合. 环境风险防控; 无; 无; 无. 资源开发效率要求; 无; 无; 无. 备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 ［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 ［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。. 表1-3 与环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控 单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH35018120009; 福清市重点管控单元2; 重点管控单元; 空间布局 约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.项目不属于危险化学品生产企业。 2.项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等行业。 3.项目已取得不动产权证“闽(2025)福清市不动产权第9002246号”，土地用途为工业用地，项目无占用永久基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCS排放。; 符合. 环境风险 防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目变电站不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业。; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目不涉及高污染燃料。; /. 综上所述，项目符合生态环境分区管控要求(项目福建省生态环境分区管控数据应用平台截图详见附图14、三线一单综合查询报告书附图详见附图15)。 6、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线符合性分析详见表1-4。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中有关要求对照表 类型; 涉及输电线路的要求; 本工程情况; 符合性. 选址选线; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目符合规划环评及审查意见要求，项目作为主体工程配套项目，本项目建设已获得福州江阴港城经济区管委会审查同意。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，项目选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，符合生态保护红线管控要求。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容，项目变电站选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，所在区域为3类声环境功能区，无0类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，不新增用地，项目用地已取得不动产权证; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 设计; 总体要求; 输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。; 本工程在可行性研究报告和初设报告中设置有环境保护专章，在初设阶段中开展了环境保护专项设计和相应资金。; 符合. 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本工程不涉及改建、扩建输变电建设。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 事故贮油池容积按不小于最大单台设备油量的100%设计，项目拟设一座容量为30m3的主变事故贮油池。; 符合. 电磁环境保护; 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。; 根据预测分析，本期变电站厂界的工频电场、工频磁场能满足国家标准要求。; 符合. 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）表3规定，110kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外30m。本项目30m范围内无电磁环境敏感目标。; 符合. 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。; 本期变电站电压等级为110kV。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。; 本项目选择低噪声的主变器（低于65dB），将主变器布局在站内的中间，站内周围设置了围墙，有效控制噪声传播，本项目50m范围内无声环境敏感目标。根据预测分析，本期变电站厂界噪声可满足GB12348要求。; 符合. 户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境保护目标的影响。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，所在区域为3类声环境功能区，本项目50m范围内无声环境敏感目标。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境保护目标侧的区域。; 本工程为户内变电工程，本项目50m范围内无声环境敏感目标。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，所在区域为3类声环境功能区。; 符合. 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置形式。; 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，所在区域为3类声环境功能区。; 符合. 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; 本项目选择低噪声的主变器（低于65dB），将主变器布局在站内的中间，站内周围设置了围墙，有效控制噪声传播，本项目50m范围内无声环境敏感目标。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 本工程评价已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本工程变电站作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，施工临时占地设在厂区内，不另外占用土地。施工结束后会进行迹地清理，恢复原有土地功能。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 项目作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的配套项目，仅对厂内110kV变电站进行环境影响评价，不涉及厂外电网线路工程评价内容。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 项目实行雨水、污水分流制度，雨水经雨水管收集后接入市政雨水管网，生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理。; 符合. 变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、一体化污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 项目实行雨水、污水分流制度，雨水经雨水管收集后接入市政雨水管网，生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理。; 符合. 换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本工程不涉及换流站循环冷却水。; 符合. 综上分析，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目所在地属于福州江阴港城经济区，位于福清市南部的江阴半岛，居于福建省海岸线的中间区段，东临台湾海峡。 本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，变电站东侧、南侧均为主体工程建设用地，北侧临万华化学(福建)有限公司(目前为空地)、东侧临友谊大道，项目地理位置示意图见附图1。项目周边环境示意图详见附图2，项目变电站评价范围示意图详见附图3，项目周边环境现场拍摄图详见附图4，项目周边项目厂区平面布置图详见附图12。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景及建设必要性 福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区，根据2024年9月26日福清市工业和信息化局出具的“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目”备案证明(闽工信备[2024]A060023号)可知（详见附件二），项目主体工程计划从事不干胶标签、收银纸、BOPP薄膜、高分子乳液(聚酯)、丙烯酸UV压敏胶水等生产，预计年产不干胶标签23.64万吨(其中纸类不干胶标签21.34万吨，膜类不干胶标签2.3万吨)，收银纸5万吨，BOPP薄膜5.5万吨(其中自用1万吨，外售4.5万吨)，高分子乳液(聚酯)0.66万吨，丙烯酸UV压敏胶水2.8万吨(其中自用0.69万吨，外售2.11万吨)，属普通电力客户，该项目新增负荷46.89兆瓦，至达产后一~四期负荷约89.89兆瓦，年用电量约6.0亿千瓦时，其中一级负荷0兆瓦，二级负荷0兆瓦，普通负荷89.89兆瓦，保安负荷0兆瓦。 根据《关于福建友谊胶粘带集团有限公司110千伏专变接入系统设计方案的批复》（港城函〔2024〕072号）可知（附件六），鉴于220千伏东部变建设进度无法满足福建友谊集团时间节点要求，在220千伏东部变投产前，福建友谊集团110千伏变电站暂时以单回线路接入110千伏壁头变，待220千伏东部变具备110千伏接入条件后，福建友谊集团应配合改接工作。友谊变主变本期规模为2×50兆伏安，终期为3×50兆伏安，110千伏母线本期采用单母线接线，终期采用单母线分段接线，110千伏出线本期按1回考虑，终期按2回考虑。为满足福建友谊胶粘带集团有限公司用电需求，原则同意友谊变接入系统设计报告推荐的供电方案。2024年11月11日福清市工业和信息化局出具了“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站”备案证明(闽工信备[2024]A060113号，详见附件三)。本次报告仅针对厂内110kV变电站内容进行环境影响评价，不涉及厂外110kV进线评价内容。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十五、核与辐射. 161; 输变电工程; 500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的; 其他 (100千伏以下除外); /. 2.项目组成 根据2024年11月11日福清市工业和信息化局出具的“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站”备案证明(闽工信备[2024]A060113号，详见附件三)可知，项目主要建设内容及规模为：建设福建友谊胶粘带集团有限公司110kV变电站工程，占地面积1129.92平方米，总建筑面积1161.11平方米，配电装置楼1幢，本期购置安装2台50MVA主变压器，配置2x4.8Mvar并联电容器组+3Mvr并联电抗器组；远期新增1台50MVA主变压器，配置1x4.8Mvar并联电容器组+3Mvr并联电抗器组；项目远期总体规模为：购置安装3台50MVA主变压器，配置3x4.8Mvar并联电容器组+2x3Mvar并联电抗器组。项目110kV配电装置采用户内G1S布置（变电站平面布置详见附图11）。 变电站项目主体工程组成见表2.2。 表2.2 变电站工程项目建设内容 项目名称; 建设内容. 主体工程; 主变压器; 本期购置安装2台50MVA主变压器；远期新增1台50MVA主变压器，共安装3台50MVA主变压器. 110kV出线回路数; 本期1回，远期新增1回，共2回. 10kV出线回路数; 本期20回，远期新增10回，共30回. 低压并联电抗器; 本期1×3Mvar低压并联电抗器，远期新增1×3Mvar低压并联电抗器，共2×3Mvar低压并联电抗器. 低压并联电容器; 本期2×4.8Mvar低压并联电容器，远期新增1×4.8Mvar低压并联电容器，共3×4.8Mvar低压并联电容器. 配电装置楼(两层); 一层：1#主变室、2#主变室、3#主变室、10kV配电装置室、10kV电容器室、10kV电抗器室、消防控制室、备品备件间、卫生间、110kV GIS室。 二层：主控室、二次设备室、蓄电池室、资料室、休息室、生活阳台、排烟机房、卫生间等。. 环保工程; 污水处理; 站区生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。. 噪声防治; 选用低噪声设备、墙体隔声、设备基础减振等。. 固体废物; 站区设置垃圾收集箱；设置危险废物贮存库。. 环境风险; 本项目拟设一座容量为30m3的事故贮油池。当变压器发生事故时，事故排油通过主变油坑、排油管排入事故贮油池，事故贮油池具有油水分离的功能。. 依托工程; 站区生活用水采用市政给水系统供水，给水系统依托福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的给水管网； 站区生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理； 站区生活垃圾由福建友谊胶粘带集团有限公司统一清运。. 备注：本次仅对变电站进行环境影响评价，本次按照变电站终期设计规模进行评价，评价不包含输电线路建设内容，线路工程另行评价。. 3.主要技术经济指标 主要技术经济指标见表2.3。 表2.3 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 变电站总用地面积; m2; 3385. 2; 围墙内占地面积; m2; 3010. 3; 变电站站址占用地面积; m2; 1129.92. 4; 总建筑面积; m2; 1161.11. 5; 进站道路长度; m; 20.8. 6; 站内道路面积; m2; 960. 7; 站内电缆沟长度; m; 35.5. 8; 电缆沟长度 远期/本期; m; 197. 4.主要电器设备 变电站主要电器设备见表2.4。 表2.4 变电站主要电器设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. （一）; 主变压器系统. 1; 三相双绕组，油浸式有载调压，一体式; 容量50/50MVA 电压：110±8×1.25%/10.5kV 额定电压110+8x1.25%/10.5kV 冷却方式：油浸自冷(ONAN); 台; 本期2台，远期共3台. （二）; 110kV系统. 1; 110kV户内GIS组合电器; 断路器：126kV，3150A，40kA 三工位隔离接地开关：126kV，3150A，40kA /3s; 套; 1. 5.公用工程 （1）给水系统 变电站用水主要为生活用水，采用市政给水系统供水，给水系统依托福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的给水管网。 （2）排水系统 站区生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。 （3）事故排油 事故排油系统：本期建设2台主变，每台空载30kW，负载185kW，附加45kW，每台油重24t，远期新增1台主变，共3台主变。事故贮油池容积按不小于最大单台设备油量的100%设计，拟设一座容量为30m3的主变事故贮油池。油坑采用D325×6的焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，贮油池排水采用 D325×6的焊接钢管排入站区雨水排水系统；贮油池为油水分离式钢筋混凝土地下式矩形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸，事故油应由有资质的单位进行回收再利用。 (4)线路工程 ①接入方案 根据《关于福建友谊胶粘带集团有限公司110千伏专变接入系统设计方案的批复》(港城函〔2024〕062号)，110kV出线本期1回，往110kV壁头变；结合业主意见，远期2回，220kV东部变、备用各1回，由港城能源有限公司负责接入。 ②电气主接线：根据相关规程要求结合本工程远期和本期建设规模，经过分析、论证，本站采用的电气接线方式如下：1)110kV系统本期采用单母线接线，远期采用单母线分段接线。2)10kV系统本期及远期均采用单母线分段接线。 ③主变压器：远期110kV主变压器共3台，每台容量为50MVA；本期建设2台，每台容量为50MVA，采用户外三相双绕组油浸式有载调压一体式变压器。110kV中性点直接接地。10kV采用非直接接地系统。 ④110kV电气主接线：110kV部分远期出线2回，分别为220kV东部变1回，备用1回，主变进线3回，进出线元件共5回。采用单母线分段接线， ⑤10kV电气主接线：10kV远期共30回出线，每台变压器低压侧各配置10回出线，采用单母线分段共三段母线接线，在1、Ⅱ段母线，Ⅱ、Ш段母线之间装设分段断路器。10kV母线采用分列运行方式。本期出线20回，其中I段和Ⅱ段母线分别上10回馈线，采用单母线分段接线运行方式。 10kV无功补偿装置:远期#1、#3主变各装设1X4.8Mvar电容器组+1X3Mvar 电抗器组，#2主变装设1X4.8Mvar电容器组。本期#1主变装设1X4.8Mvar电容器组+1X3Mvar电抗器组，布置于10kVI段母线上；#2主变装设1X4.8Mvar电容器组，布置于10kV Ⅱ段母线上。电容器组采用单星形、铁芯电抗器在前布置的接线。 ③短路电流：110kV侧三相短路电流为13.1kA，单相短路电流12.3kA，10kV 侧三相短路电流16.258kA。 6.项目占地 本项目拟建变电站厂址位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，项目用地现状为空地，不涉及拆迁情况。变电站具体占地类型全部为工业用地。 7.职工定员及工作制度 项目变电站拟设置1人值守，定期巡检变电站，采用综合自动化系统控制。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目变电站站址占用地面积1129.92m2，建筑面积1161.11mm2，根据项目总平面布置特点，项目主变压器位于变电站楼北侧区域，进出线均采用电缆(从电缆隧道经电缆沟引出)，主变压器从西往东依次布设1#主变、2#主变、3#主变，采用户内布置；110kV采用户内GIS布置，位于变电站楼1楼西北侧内；10kV配电装置室布置在变电站楼1楼南侧内，10kV电容器室、10kV电抗器室分别布置在变电站楼1楼西南侧及东南侧区域内；主控室位于2楼西南侧内，二次设备室、蓄电池、资料室等位于2层南侧区域内，2层东南侧作为休息室；事故贮油池布置在站区西北侧区域。建设单位应严格按照福清市自然资源和规划局审批的总平面布置图进行建设，禁止在审批之外的用地范围建设。变电站平面布置见附图11。 |
| 施工方案 | 新建变电站工程施工内容主要包括站址四通一平、地基处理、土石方开挖、土建施工及设备安装等几个阶段。变电站在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，变电站施工期间产污环节主要集中在变电站土建施工阶段，主要的污染因子为施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废。详见图2-1。 图2-1 项目变电站工程施工期工艺流程及产污因子示意图 项目110kV变电站建设周期约3个月，与主体工程同步进行，计划于2024年12月开工，于2025年3月竣工。 |
| 其他 | 福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目主体工程概况介绍 根据2024年9月26日福清市工业和信息化局出具的“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目”备案证明(闽工信备[2024]A060023号)可知（详见附件二），项目主体工程计划从事不干胶标签、收银纸、BOPP薄膜、高分子乳液(聚酯)、丙烯酸UV压敏胶水等生产，预计年产不干胶标签23.64万吨(其中纸类不干胶标签21.34万吨，膜类不干胶标签2.3万吨)，收银纸5万吨，BOPP薄膜5.5万吨(其中自用1万吨，外售4.5万吨)，高分子乳液(聚酯)0.66万吨，丙烯酸UV压敏胶水2.8万吨(其中自用0.69万吨，外售2.11万吨)。 根据厂区总平面布置图可知，该项目占地面积约233532m2，主要建设16栋车间及仓库，1栋胶水车间，1栋变配电房，1栋辅助用房、1栋五金库、1栋综合楼，1栋泵房、1栋配电装置楼(即本项目)及相应的配套设施等(具体详见附图12及附图16)。目前主体工程正计划单独申报环境影响评价，本评价不对主体工程进行环境影响分析。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境现状 项目变电站站址位于福州江阴港城经济区，在福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块西北角内，根据调查，项目目前地块已完成场地回填、平整施工及周边建筑物拆迁等工作，根据现场踏勘，项目区域周边植被主要为杂草及灌木等，未发现重点保护野生植物；项目区域周边分布的野生动物主要为鸟类、蛙类、鼠类等常见类型，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、重要湿地等生态环境敏感区。本项目周边情况详见附图2。 根据《福建省人民政府关于印发福建省主体功能区规划的通知》(闽政〔2012〕61号)，项目所在地福州市福清市为重点开发区。根据《福建省生态功能区划》及《福清市生态环境功能区划》可知，本项目所在地生态功能区为福清西南部城镇与工业环境生态功能小区。项目周边区域不涉及国家公园、自然公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等敏感目标、基本农田、名木古树等敏感目标。 2.电磁环境质量现状 为了解本项目110kV变电站所在区域的电磁环境现状，建设单位委托福建中凯环境检测技术有限公司于2024年11月21日对项目所在地站址四周的工频电场、工频磁场进行了监测。 ### 2.1监测因子 工频电场、工频磁场。 ### 2.2监测点位及布点方法 ### (1)电站 ### 本次评价在拟建110kV变电站站址四周处，测量距离地面1.5m处的工频电场、工频磁场。 ### (2)电磁环境敏感目标 ### 项目变电站边界四周30m范围内无电磁环境敏感目标。 ### 本项目电磁环境现状具体监测点位见表3-1及附图4。 表3-1 工频电场、工频磁场监测点位一览表 测点编号; 测点位置; 布点方法. 1; 变电站站址 四周; 电磁环境监测：在变电站站址区域东侧、西侧、南侧、北侧各布置1个监测点位，共布置4个监测点位，监测距地面1.5m高处的工频电磁场. ### 2.3监测频次 昼间，无雨天气下各监测点位监测一次。 ### 2.4监测环境条件及监测运行工况 （1）监测环境条件 监测时间及监测条件见表3-2。 表3-2 监测环境条件 日期; 天气; 温度（℃）; 相对湿度（%）. 2024年11月21日; 阴; 15.5; 80. 2.5监测项目及依据 监测项目及依据详见表3-3。 表3-3 监测项目及依据一览表 序号; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限; 仪器型号/编号. 1; 电磁环境; 工频磁场; 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行); HJ 681-2013; /; SMP160电磁辐射分析仪/ FJZK-SB986. 工频电场; 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行); HJ 681-2013; /. ### 2.6监测结果 工频电场、工频磁场监测结果见表3-4。 删除，涉及商业秘密 由表3-4可知，项目110kV变电站拟建站址边界四周工频电场测量值范围为0.65V/m~0.67V/m，工频磁场测量值范围为0.21μT~0.26μT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场≤4000V/m、工频磁场≤100μT的标准限值要求。 3声环境质量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)要求，对于以固定声源为主的建设项目(如工厂、码头、站场等)：二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；本项目为110kV变电站，不涉及高噪声设备，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，本评价声环境影响评价范围为站界外50m范围。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南生态影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)中（三）生态环境现状、保护目标及评价标准规定：无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)相关规定开展补充监测。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目站外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 4.大气环境质量现状 (1)城市达标区域判断 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2023年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2023年1-12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.4%，同比上升0.8个百分点；环境空气质量综合指数范围为2.29～2.9，首要污染物为臭氧。2023年1-12月，福州市环境空气质量综合指数为2.5，优良天数比例98.1%(详见附图6、附图7)。 2023年1-12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.5%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.39～2.55，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2023年1-12月，福州市福清市环境空气质量综合指数为2.44，优良天数比例99.2%(详见附图8)。 5.水环境质量现状 根据《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》(2011-2020)，项目附近兴化湾江阴半岛南部海域为兴化湾江阴壁头四类区(FJ053-D-Ⅲ)，海水水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第三类海水水质标准。根据福建省生态环境厅发布的《福建省近岸海域水质状况（2024年春夏季）》可知，2024年春夏季，福建省近岸海域水质状况如下：按照面积法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例95.7%，各类水质比例如下：一类占84.0％，二类占11.7％，三类占2.1％，四类占0.9％，劣四类占1.3％；国省控点位优良（一、二类）水质比例为95.3%。按照点位法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例87.3%，国省控点位优良（一、二类）水质比例为84.3%(详见附图9)。根据《福建省近岸海域水质状况排序(2024年春夏季)》可知，2024年春夏季，全省重点港湾优良(一、二类)水质从相对较好开始排序，具体为:旧镇湾、深沪湾、东山湾、潘洲湾，厦门湾、兴化湾、诏安湾、泉州湾、罗源湾、闽江口、三沙湾、福清湾、沙埕湾(详见附图10)。 项目不涉及生产废水排放；生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理，不直接排入周边地表水体，不会改变周边水体环境质量现状。 6.自然环境 6.1地形地貌、地质 江阴岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口中－江阴的NNE－SSW向断裂带和NE－SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429米，岛内山地是NNE－SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵，岗台地为主，海积平地次之，滩涂面积大，总面积达2914.27ha。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地，低小丘陵旱地、盐田、水田广布全岛各处。 江阴岛位于福建诏安地震带中，为多发震带，历史上在岛西南兴化湾中曾发生过6级地震，港区设防烈度等级为7级。 区内地层自上而下为第四纪残积物、坡积物－深灰色淤泥－浅灰色中砂－汪灰绿色粘性土－强风化花岗岩－中、微风化花岗岩。 厂址位于东南端、江阴镇东南2.8km处，属闽东中生代火山断拗带的东南沿海变质带二级构造单元。地形主要由山丘、平原、海域、海岛、礁屿构成。地貌主要为海域和海岛、半岛及礁屿等。工程区属海域半岛地貌，受北东向构造控制，呈北北东向伸展，其花岗岩及火山均沿北东方向分布。 6.2水文特征 江阴岛内水系受地形影响，呈放射状由中央向四周流入海湾，河流短小，最大的为沾泽河全长11km，集水面积21.7km2，发源于双髻山南麓，穿过内坑底水库，经洋门，浔头入沾泽湖，出源后于何厝注入兴化湾。其下游的沾泽洋低洼地平均高程3.2-3.7m。据江阴水利站资料载，近年最高洪水高程为4.15m，洪水多发于6-8月，淹没范围为沾泽洋附近的低地，面积为1-2km2，排洪时间在20h内，经钱塘水闸排入兴化湾。钱塘水闸为五孔闸，每孔宽2.5m，高2m,其上游桥孔是2×6m，闸门理论泄洪能力为100m3/t。 6.3气候气象特征 福清靠近北回归线，全年气候受西风带及副热带环流交互影响，冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风，海洋性气候特征明显，夏长而无酷暑，冬短且少严寒，属典型的南亚热带海洋性季风气候带。平均降雨量介于1000~2300mm之间，平均日照时数为1300~2500小时，年平均气温介于16~21℃，年平均无霜期介于316~358天。季风明显，沿海地区风大，风能利用潜力大也是本市气候的一个特征。冬、夏季风方向随季节交替而转换明显，冬季多为偏北风，夏季多为东南风，而春、秋季为风向转换季节，冬季风比夏季风强。东北风有10个月左右控制在沿海地区，山区则以北风或东风居多。全市各地年平均风速介于2~8m/s之间。江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 福建友谊胶粘带集团有限公司已办理项目的环评审批及验收手续情况详见表3-5。 表3-5 福建友谊胶粘带集团有限公司已办理项目环保手续一览表 项目名称; 环评建设内容; 环评批复; 环保验收情况. 福建友谊胶粘带集团有限公司友谊新材料科技工业园(一期B0PP胶粘带及电子胶粘带)项目; 年产胶粘带12.56万吨，配套年产胶带基材90000吨、和纸胶带1.65万吨、布基胶带9000万平方米; 2019年7月24日福州市福清生态环境局以“融环评〔2019〕16号”出具了该项目的审批意见; 2022年5月19日已完成验收. 《福建友谊胶粘带集团有限公司友谊新材料科技工业园(二期双面胶粘带及特种胶粘带)项目; 年产胶粘带17.4亿m2(包括双面胶带6.29亿m2、布基胶带母卷0.53亿m2、缠绕膜3.37亿m2、泡棉0.38亿m2、铝箔胶带1.36亿m2、PE保护膜胶带5.47亿m2); 2020年3月20日福州市福清生态环境局以“融环评〔2020〕5号”出具了该项目的审批意见; 2023年8月24日完成验收. 友谊新材料科技工业园(三期美纹纸胶粘带及布基胶粘带)项目; 年产薄膜1.2万吨、各种胶粘带9.74亿平方米; 2023年6月9日福州市生态环境局(福清)以“榕融环评〔2023〕53号”出具了该项目的审批意见。; 在建，尚未验收. 友谊特种胶带技改项目; 新增优化橡胶牛皮胶带2500万平方米；水性牛皮胶带11000万平方米；其他胶带5.18亿平方米; 2024年8月12日福州市生态环境局(福清)以“榕融环评〔2024〕75号”出具了该项目的审批意见; 在建，尚未验收. 本项目站址位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，该地块位于现有工程厂外东南侧113m处，距离有一定距离，与现有工程地块独立设置，且无共同厂界。目前该地块现状为空地，福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目主体工程正计划单独申报环境影响评价。根据现场调查并结合现状监测结果，项目所在地的电磁环境监测值均符合各项标准限值要求，福建友谊胶粘带集团有限公司已办理项目未建设相关变电站及其他输变电工程，未发现与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，无历史环保遗留问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.评价工作等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目新建变电站为110kV户内变电站，故电磁环境影响按三级进行评价。 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中规定的声环境影响评价工作等级，本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块用地内西北侧区域，属于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区，根据《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》可知，项目所在区域属于3类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)中声环境影响评价工作等级判定依据，本工程声环境评价等级可按三级进行评价。 （3）生态环境 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)有关环评等级划分规定，本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块用地内西北侧区域，属于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区，且符合规划环评要求，项目不新增占地，符合生态环境分区管控要求，陆域生态环境不涉及生态敏感区。因此，陆域生态环境不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 （4）地表水环境 本项目不涉及生产废水排放，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网，与主体工程生活污水统一送往江阴港城经济区污水厂集中处理，属于间接排放，项目变电站员工由主体工程统一调配安排，本评价不单独对其进行定量分析，不对地表水环境影响评价等级进行判断。 （5）大气环境 项目运营期无大气污染物排放，不涉及大气环境等级。 2.评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）表3规定，110kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外30m。 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)要求，对于以固定声源为主的建设项目(如工厂、码头、站场等)：二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；本项目为110kV变电站，不涉及高噪声设备，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，本评价声环境影响评价范围为站界外50m范围。 （3）生态环境 项目110kV变电站位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，不涉及生态环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)规定，变电站生态环境评价范围为围墙外500m范围内区域。 （4）地表水环境 由于本项目不涉及河流、水库等水域，故地表水评价范围确定为变电站征地红线内区域。 （5）大气环境 项目运营期无大气污染物排放。 3.环境敏感目标 （1）生态环境敏感区 本项目110kV变电站周边不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区及饮用水水源保护区。 （2）水环境保护目标 通过现场调查及查阅《福建省地表水水环境功能区划》，本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口及其他涉水的环境敏感区。 （3）电磁环境保护目标 根据现场踏勘及工程设计资料，本项目站界外30米电磁环境评价范围内无居民点等电磁环境敏感目标。 （4）声环境保护目标 根据现场踏勘及工程设计资料，本项目50米声环境评价范围内无居民点等声环境敏感目标。 （5）大气环境 项目运营期无大气污染物排放，项目站址外500m范围内大气环境保护目标。 综上所述，本项目不涉及环境保护目标，本项目周边环境示意图详见附图2、周边现状拍摄图详见附图4。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 1.1声环境 项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，根据《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》可知，项目所在区域属于3类声环境功能区，故项目变电站四周声环境应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准(即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))。 1.2电磁环境 根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，50Hz频率下，环境中工频电场的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁场的公众曝露控制限值为100μT。 表3-6 项目执行的电磁环境标准一览表 影响因子; 适用区域; 评价标准; 标准来源. 工频电场; 电磁环境敏感目标; 4kV/m②; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 工频磁场; 电磁环境敏感目标; 100μT②. 注：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f单位为kHz）有关，我国交流输变电工程产生的电磁场频率为50Hz，因此交流输变电工程工频电场、工频磁场公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即4kV/m和100μT。. 1.3环境空气 根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。 1.4 水环境 根据《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》(2011-2020)，项目附近兴化湾江阴半岛南部海域为兴化湾江阴壁头四类区(FJ053-D-Ⅲ)，海水水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第三类海水水质标准。 2.污染物排放标准 2.1噪声 2.2.1运营期变电站边界噪声 本项目位于福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，故本工程变电站运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准限值(即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))。 2.2.2施工场界噪声 工程施工期间，施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间噪声排放限值≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 2.2大气污染物 2.2.1施工大气污染物(颗粒物) 施工期大气污染物(颗粒物)排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准，即颗粒物无组织排放限值为1.0mg/m3。 2.2.2 运营期大气污染物 项目运营期无大气污染物排放。 2.3 水污染物 2.3.1施工期水污染排放标准 施工期设临时隔油沉淀池，冲洗废水经隔油、沉淀处理后全部回用场地洒水抑尘和设备、车辆冲洗用水，不外排。少量的泥浆水经沉淀处理后回用于设备、车辆冲洗，不外排。本项目施工少量生活污水经临时化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂统一处理。 2.3.2运营期水污染排放标准 变电站运营期不涉及生产废水，少量生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。项目变电站员工由主体工程统一调配安排，本评价不单独对其进行定量分析。 |
| 其他 | 变电站运营期不涉及生产废水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，因此变电站项目无需申请废水总量。 项目运营期不涉及二氧化硫、氮氧化物及VOCs等污染物排放。不涉及废气总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 1.生态环境影响分析 1.1生态环境影响因素识别 本项目对周边生态环境的影响主要体现在工程永久占地、施工活动及工程运行带来的影响。 新建变电站工程对生态环境的影响主要为变电站永久占地，将改变站址原有土地利用现状，破坏站内原有的微生态环境，从而使站址周边的植被及动物分布产生一定扰动。 1.2生态环境影响分析 （1）土地占用 本项目占地为永久占地，站址总占地面积1129.92m2，工程永久占地将改变现有土地的性质和功能，根据调查，项目目前地块已完成场地回填、平整施工及周边建筑物拆迁等工作，根据现场踏勘，项目区域周边植被主要为杂草及灌木等，未发现重点保护野生植物，项目占地对周边生态环境影响较小。 （2）对植被的影响 根据调查，本项目的主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块已完成场地回填、平整施工及周边建筑物拆迁等，变电站的建设将破坏其占地区域内一定的植被，对其影响表现为生物量的减少。待施工结束后，通过加强整体项目厂区的绿化建设，项目周边的局部生态环境会逐步得到改善，经过1～2年的自然演替，站址周边的生态系统也逐步恢复稳定，因此，变电站建设对周边生态环境的扰动是可逆的。 （3）对动物的影响 根据调查，本项目的主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块已完成场地回填、平整施工及周边建筑物拆迁等，拟建变电站站址区域范围内无动物栖息活动的现象。 （4）水土流失 本项目的水土流失主要因站址施工产生。由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失，其形式以水力侵蚀为主。 工程建设可能造成的水土流失危害：主要是主体工程施工过程中土石方开挖和回填，破坏原地貌，松散的土壤在降雨时产生的水土流失、泥土冲刷，淤积市政雨水管网；施工期间可能产生扬尘，影响生态环境和空气质量。 变电站建设通过土石方平衡，站内道路采用混凝土固化，并采取水土保持相关措施后，从源头上减少了水土流失的可能性，可有效地控制项目建设的水土流失情况。 ## 2.大气环境影响分析 2.1大气环境影响因素识别 本项目变电站的施工开挖，土地裸露产生的二次扬尘造成暂时性的和局部的环境影响，这些扬尘均为无组织排放；水泥等材料和运输装卸作业容易产生粉尘；运输车辆、施工机械设备运行会产生少量尾气（还有NOX、CO、CmHn等污染物），这些扬尘、粉尘、尾气等将以无组织排放形式影响环境空气质量。 2.2大气环境影响分析 由于扬尘源多且分散，属于无组织排放；同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大，如不采取针对性的治理措施将对施工活动区域附近居民造成一定的影响。 施工过程中，车辆运输散体材料和固体废物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工临时中转土方等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。加强施工机械和车辆的管理，实行定期检查维护制度。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。不得使用发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆。 通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘、机械设备尾气等对周围环境影响较小。 ## 3.地表水环境影响分析 3.1地表水环境影响因素识别 施工废污水包括施工生产废水及施工人员的生活污水。施工生产废水包括机械设备冲洗和混凝土搅拌系统冲洗等产生的废水，主要含油类污染物和大量SS，混凝土冲洗废水还含有较高的碱性。施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系。施工期生活污水为施工人员的生活污水，包括粪便污水、洗涤污水等，主要含有SS、CODcr、BOD5和氨氮等污染物。 3.2地表水环境影响分析 施工期变电站施工人员每天约10人，产生的生活污水包括粪便污水、洗涤污水等，按100L/d·人计算，产生量约1t/d，主要含有SS、CODcr、BOD5等污染物，本项目施工少量生活污水经临时化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂集中处理，不会对周边地表水环境产生大的影响。施工生产废水主要为泥浆废水，其SS浓度含量较高，一般采用沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用，用于施工场地洒水及喷淋。正常情况下，不会对周边水体环境造成影响。 ## 4.声环境影响分析 4.1声环境影响因素识别 本项目变电站建设主要噪声源有工地运输车辆的交通噪声以及桩基、土建、设备安装施工中各种机具的设备噪声。变电站工程施工期噪声主要是由各种机械设备产生的噪声、车辆行驶产生的噪声和施工作业面的噪声，挖掘机、推土机、商砼搅拌车、运输车作业时，距离施工机械5m处的声压级为82~90dB(A)。 (1)施工准备期 施工准备期内的施工作业主要是进行场地平整、修建围墙，施工噪声源主要有液压挖掘机、推土机、汽车等，噪声级最大可达90dB(A)，距最近侧站界约10m。 (2)土建施工期 该时期变电站围墙已经建成，具有隔声屏障功能，可以降低噪声约10dB(A)；本时期内的施工作业主要是主控大楼等土建工作，施工期间商砼搅拌车操作位置噪声级最大可达90dB(A)。 为尽量降低对周边环境的影响，搅拌机尽可能布置在场地中央，距最近侧站界约25m，围墙隔声量按10dB(A)计算，其它参数同施工准备期。 (3)设备安装期 该时期内的施工作业主要是将设备安装就位，该时期内噪声源主要是重型运输车、空压机等，噪声级最大可达85dB(A)。该阶段主控大楼、构架等均已建成，施工主要为在已建成的设备基础和构架上进行设备安装，根据变电站总平布置可以看到本期建设主变位置与站界的距离均在约10m以上。 4.2声环境影响分析 对单台施工机械设备噪声随距离的衰减进行预测，公式如下： 考虑在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对单台施工机械设备噪声随距离的衰减进行预测，公式如下： 式中： ----距噪声源r处噪声级 ----距噪声源r0处噪声级 本次评价取各施工阶段最大噪声源值对变电站施工场界的声环境贡献值进行预测，预测结果见表4-1。 表4-1 施工噪声源对施工场界及周围噪声贡献值 距变电站场界外距离(m); 0; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 65; 150; 200; 275. 施工准备期; 84; 80; 78; 74; 72; 70; 68; 66; 60; 58; 55. 土建施工期; 66; 64; 63; 61; 59; 57; 56; 55; 49; 47; 44. 设备安装期; 69; 65; 63; 59; 57; 55; 53; 51; 45; 43; 40. 施工场界噪声 标准; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 变电站施工区无围墙时，变电站施工场界噪声值为84dB(A)，需施工场界外约40m能满足昼间70dB(A)要求，施工场界外约275m才能同时满足昼间70dB(A)和夜间55dB(A)的限值要求(项目站址外500m范围无声环境保护目标)；土建施工期设置围墙后，施工活动对场界贡献值可降低10dB(A)，降低后场界噪声为66dB(A)，能满足昼间70dB(A)要求，施工场界外约65m才能同时满足昼间70dB(A)和夜间55dB(A)的限值要求。设备安装期，施工活动对场界贡献值可降低10dB(A)，降低后场界噪声为66dB(A)。设备安装期，场界噪声为69dB(A)，能满足昼间70dB(A)要求，施工场界外约40m才能同时满足昼间70dB(A)和夜间55dB(A)的限值要求。因此，本评价提出夜间应禁止高噪声设备施工。本项目施工产生的噪声是暂时性的，工程结束时影响随之消除。 施工期间应合理安排施工作业时间，选用高效低噪的施工设备，以降低施工噪声对环境的影响。 ## 5.固体废物影响分析 5.1固体废物识别 本项目施工期所产生的固废主要有建筑垃圾和生活垃圾两类，项目建设过程中将产生的固废将统一运送至政府指定区域处理。 5.2固体废物影响分析 施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；土方尽量做到土石方平衡，对不能平衡的弃土以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定收纳场地，生活垃圾由站区已有垃圾桶分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点。 通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ## 1生态环境影响分析 变电站运营期间不会造成生态环境影响。 ## 2电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定，本项目电磁环境影响评价工作等级为三级，本环评采取类比监测的方法分析本项目变电站产生的工频电场、工频磁场，具体详见“专题 电磁环境影响专题评价”。 ## 2.1变电站电磁环境影响类比分析 (1)分析方法 项目110kV变电站电磁环境影响分析采用对同类型变电站进行类比监测的方法来分析和评价项目投运后产生的环境影响。 在选择类比变电站时，选取与本项目变电站建设规模、电压等级、主变容量、总平面布置、周边环境等条件相同或类似的已运行的变电站进行电磁环境的实际测量，以分析本项目建成运行后的电磁环境影响。 本期选取石狮市城北110kV变电站，远期选取湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV电站工程等作为类比对象。石狮110kV城北(塘边)输变电工程现有主变数量与本项目本期规模相同，主变容量比本项目规模略大，出线回数与本项目本期多1回，平面布置均为全户内GIS布置，基本能够反映本项目本期投入运行后的电磁环境影响。因此，本期选用石狮城北110kV变电站作为类比对象是合适的。 湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程现有主变数量与本项目远期规模相同，主变容量与本项目远期规模一致，出线回数与本项目远期一致，平面布置均为全户内GIS布置，基本能够反映本项目远期投入运行后的电磁环境影响。因此，远期选用湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程作为类比对象是合适的。 (2)类比结果分析 A、本期类比结果分析 由类比监测结果可知，石狮城北110kV变电站周边及周围环境敏感目标工频电场范围为0.058V/m~8.138V/m，工频磁场范围为0.018μT~0.768μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。 根据类比分析结果，可知本项目110kV变电站本期2台主变运行后产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的公众曝露限值。由此可知，本期项目投入使用后，在满足本评价提出的环保措施的前提下，站界四周的工频电、磁感应强度值均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的限值要求。 B、远期类比结果分析 ## 由类比监测结果可知，湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站周边工频电场范围为7.0V/m~33.4V/m，工频磁场范围为0.039μT~0.234μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。由此可知，远期项目投入使用后，在满足本评价提出的环保措施的前提下，站界四周的工频电、磁感应强度值均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的限值要求。 ### 2.2 电磁环境敏感目标预测 ## 本项目变电站边界外围30m范围内无电磁环境敏感目标。 ## 3声环境影响分析 ## 3.1变电站声环境影响分析 项目110kV变电站主变为户内布置，项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 (4)噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： (2) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 (5)隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15~20dB(A)以上。 (6)预测参数 本项目变电站为户内变电站，结合设计单位提供资料，变电站噪声主要由站内电气设备（以主变压器为主）和辅助机械设备（以轴流风机为主）运行产生的噪声，本期设置1台电压等级为110kV、2台容量为50MVA的油浸变压器(远期设置3台)，按照国家电网公司物资采购标准中交流变压器技术规范书，采购的主变压器100%负荷状态下合成噪声须小于65dB(A)。轴流风机声源等效声级一般在50dB(A)~70dB(A)左右。考虑到最不利情况，不计算围墙隔声、空气吸收等衰减，本项目采用轴流风机以70dB(A)计，变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。声源源强参数见表4-2。项目主变距项目边界最近距离详见表4-3。 表4-2 项目变电站噪声源强调查清单(室内声源) 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源类型(间断、连续等); 声源声 功率级/dB(A); 核算 方法; 声源控 制措施; 运行 时段; 建筑物 插入损失/dB(A). 1; 变电站; #1主变; 连续; 65; 类比法; 墙体隔声、基础减振; 昼间、夜间; 15. 2; #2主变; 连续; 65; 类比法; 15. 3; #3主变; 连续; 65; 类比法; 15. 4; 轴流风机(3台); 连续; 70; 类比法; 15. 表4-3 项目主变距项目边界最近距离 单位：m 预测点 噪声源; 东侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 1#主变; 33.7; 24.6; 20.0; 20.0. #2主变; 22.0; 36.9; 20.0; 20.0. #3主变; 10.0; 48.7; 20.0; 20.0. 1#主变轴流风机; 33.7; 24.6; 20.0; 20.0. #2主变轴流风机; 22.0; 36.9; 20.0; 20.0. #3主变轴流风机; 10.0; 48.7; 20.0; 20.0. 备注：项目主变与轴流风机距离边界距离均按房间的边界开始算起. 根据项目总平面布置图，考虑围墙、主控楼等隔声衰减，由预测模式计算得到3台主变运行时对周边环境噪声的贡献值，并采用贡献值叠加来分析站界的噪声达标情况，噪声预测结果见表4-4。 表4-4 变电站边界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 噪声源; 东侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 1#主变噪声贡献值; 29.4; 32.2; 34.0; 34.0. #2主变噪声贡献值; 33.2; 28.7; 34.0; 34.0. #3主变噪声贡献值; 40.0; 26.2; 34.0; 34.0. 1#主变轴流风机; 29.4; 32.2; 34.0; 34.0. #2主变轴流风机; 33.2; 28.7; 34.0; 34.0. #3主变轴流风机; 40.0; 26.2; 34.0; 34.0. 预测值; 昼间; 44.1; 37.5; 41.8; 41.8. 夜间; 44.1; 37.5; 41.8; 41.8. 标准限值; 昼间; 65.0; 65.0; 65.0; 65.0. 夜间; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0. 备注：(1)项目站址边界外50m 范围内无声环境保护目标。 (2)本项目建设性质为扩建，主要是因为变电站为主体工程的配套工程，且在主体工程备案之后重新再备案的，因此以“福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站”进行备案，与主体工程项目名称区分。因目前主体工程正在办理环评手续，本项目先于主体工程办理环评手续，未有主体工程厂界贡献值，因此本评价噪声预测不与主体工程进行叠加预测分析。 (3)本项目位于福建友谊胶粘带集团有限公司现有工程(一期、二期、三期)用地厂外东南侧113m处，距离有一定距离，与现有工程地块独立设置，且无共同厂界，因此，本次也不与现有工程(一期、二期、三期)噪声进行叠加预测分析。. 根据预测结果可知，在计算围墙、主控楼等隔声衰减的情况下，项目110kV变电站工程完成后，距离项目厂界噪声预测值范围昼间为37.5dB(A)~44.1dB(A)，夜间为37.5dB(A)~44.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 综上所述，在满足本评价提出的环保措施的前提下，本项目变电站工程完成后对边界噪声能够达标排放，项目产生的噪声对周围环境影响不大。 ## 3.地表水环境影响分析 变电站员工由主体工程统一调配安排，项目少量生活污水与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。本评价不单独对生活污水进行定量分析。 ## 4.大气环境影响分析 项目正常运行时无大气污染物排放。 ## 5.固体废物影响分析 (1)生活垃圾 变电站员工由主体工程统一调配安排，少量职工生活垃圾与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)每日统一委托环卫部门统一清运处置。 (2)危险废物 变电站运营期间产生的危险废物主要为废变压器油和废铅蓄电池。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况详见表4-5。 表4-5 本项目危险废物基本情况汇总 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 危废形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 事故或检修时 产生; 变压器; 液态; 矿物油; 矿物油; 每年进行一次渗漏检查; T，Ⅰ; 事故油池. 2; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 使用寿命到期更换; 备用电源; 固态; 酸液、铅; 酸液、铅; 8~10年更换一次; T、C; /. 变电站直流系统会使用铅酸蓄电池作为备用电源，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，更换下来的废铅蓄电池属于危险废物，编号为HW31(含铅废物)，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性、腐蚀性(T，C)。按照《国家电网有限公司电网废弃物环境无害化处置监督管理办法》(国网(科/3)968-2019)的规定，经报废技术鉴定为废铅蓄电池的，危险废物贮存库设施变电站二层的东南侧区域，面积21m2，项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。危险废物贮存场所基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。本项目危险废物贮存库位于变电站二层东南侧区域，危险废物贮存库地面无直接接触地面，要求地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗，危险废物采用专用的收集桶，底部采用塑料托盘等进行防渗漏。项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276 2022)要求进行。并由建设单位委托有资质单位定期回收处置，转移废铅蓄电池过程中严格执行危险废物管理规定。 在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经变压器下方的集油池，经事故排油管排入事故油池，废变压器油属于危险废物，编号为HW08(废矿物油与含矿物油废物)，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性、易燃性(T，I)。在事故情况下，泄漏的变压器油流经变压器下方的集油池，经事故排油管流入事故油池。事故油池收集后的油品优先考虑回收利用，不能回用部分将根据《国家电网有限公司电网废弃物环境无害化处置监督管理办法》(国网（科/3)968-2019)收集后由建设单位委托有资质单位定期回收处置。 6.环境风险分析 6.1环境风险源识别 项目110kV变电站在运营期中涉及的环境风险物质为变压器油和铅酸蓄电池(硫酸)，其详细理化性质详见表4-6。变电站最大可信事故为油品和蓄电池破损导致硫酸泄漏事故。 表4-6 主要物质理化性质表 名称; 理化特性; 危险特性; 毒理毒性; 存储场所及规格. 变压器油; 变压器油（俗称方棚油）是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏分经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然环烷烃、烷烃及芳香族不饱和烃的混合物，其主要成分为环烷烃（约占80%），浅黄色透明液体，相对密度0.895，运动黏度(40℃)≤13mm2/s，凝点<-45℃，倾点<-22℃，闪点(闭杯)≥140℃，酸值≤0.03mgKOH/g，比热容约为0.5(卡/克*度)。 在我国，变压器油有石蜡基油、环烷基油。; 刺激皮肤，引起困倦和眩晕；可能对水体环境产生不良影响; 低毒类，有刺激和麻醉作用; 主变压器，主变油重约为24t/台，远期共72t。. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。; 腐蚀性；可能对水体环境产生不良影响; 中等毒性; 蓄电池， 200组。. 6.2环境风险分析及措施 （1）主变油 在正常运行状态下，主变压器无油外排。一般情况下主变压器2～3年检修一次，在检修过程中，变压器油由专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将主变油注入用油设备，无主变油外排；一般只有事故发生并失控时才会发生主变油外泄。根据国内目前已运行110kV变电站的运行情况，主变事故漏油发生概率极小。 变电站内设置污油排蓄系统，变压器下方为事故集油坑，其表面为格栅和规定厚度及粒径的卵石层，四周设有排油槽并与事故油池相连。事故油池为全地下埋设结构，由规格相同的左右两室组成，其底部有连通孔，液体可在两室之间流动。事故油池主要利用油的容重比水的容重小及油水不相容的性质实现油水分离功能。当事故油从进口进入油池左室时，油上浮，水沉底，左室原有的水被排挤到右室，右室原有的水从右室出口溢出，从而实现油水分离。万一变压器事故时排油或漏油，所有油水混合物将渗过卵石层，并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。 本期建设2台主变，每台50MVA，每台油重24t，远期共3台。事故贮油池容积按不小于最大单台设备油量的100%设计，拟设一座容量为30m3的主变事故贮油池。油坑采用D325×6的焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，贮油池排水采用 D325×6的焊接钢管排入站区雨水排水系统；贮油池为油水分离式钢筋混凝土地下式矩形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸，事故油应由有资质的单位进行回收再利用。因此，项目变压器油池容积满足设计标准要求。 （2）蓄电池 变电站直流系统会使用蓄电池。废铅蓄电池为危险废物，其使用寿命为8～10年，当蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池，废铅蓄电池将可参照《国家电网有限公司电网废弃物环境无害化处置监督管理办法》(国网(科3)968-2019)中的相关要求严格执行。废铅酸蓄电池拆除前应进行外观检视，破损或漏液的电池应单独收集，收集场地设置隔离带；破损或漏液电池的电解液应从电池中倒出，单独收集管理，收集容器应具有防腐功能，防止对环境造成二次污染；拆除的废铅酸蓄电池应直立放置，采取措施防止发生爆炸；其包装物(容器)或本体按规范粘贴危险废弃物标签。变电站内的蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池，废铅蓄电池将委托有资质单位进行收集处置。 6.3环境风险防范措施 （1）合理布置站内电气设备，保证各带电设备适当的安全距离，定期对站内设施进行巡检。 （2）变电站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。 （3）变电站设置事故油池，建设单位应定期对事故油池进行检查，确保油池内不含浮油。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经变压器下方的集油池，经事故排油管排入事故油池，应及时与有资质单位联系并回收废变压器油进行处置，防止废变压器油流出事故油池。 （4）定期对站内环保设施和消防设施进行维护和管理，保证环保设施和消防设施的正常运行。 6.4环境风险应急措施 （1）建设单位应建立完善的环境管理制度，明确相关环境管理人员责任，制定完善的突发环境事件应急预案，定期进行应急预案演练，保证事故时应急预案顺利启动。 （2）本项目与主体工程福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目同步编制突发环境事件应急预案，因此，当变电站发生事故漏油时，建设单位可以启动应急预案，并向当地生态环境主管部门报告，第一时间组织相关人员收集事故漏油，将事故油交由在当地生态环境部门备案的具有危废处理资质的单位进行处理与回收利用；如变压器油泄漏到外环境造成环境污染，应采取应急预案中制定的各项措施，最大程度减轻事故油对环境的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目变电站站址不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、重要湿地、饮用水水源保护区等环境敏感地区的颠覆性因素。 本工程作为福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目配套工程，位于福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目地块西北角内，不新增用地面积，建设单位已取得不动产权证“闽(2025)福清市不动产权第9002246号”，土地用途为工业用地，根据《江阴港城经济区(暨江阴镇、新厝镇)国土空间总体规划[2021-2035年] 产港城用地布局规划图》可知，项目所在地规划为工业用地(详见附图13)，因此，项目选址符合土地利用规划要求，因此拟建项目110kV变电站选址从环境角度分析合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 1.生态环境污染防治措施 （1）土地利用保护措施 合理组织施工，减少临时占地面积；严格按设计占地面积、样式要求开挖，避免大规模开挖；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。排管沟槽挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出场对周围环境的影响。 （2）对植被的影响 为减小变电站建设过程中对周边生态环境的影响，本环评提出以下措施： ①站区的施工活动位于变电站用地范围内进行，减少对站址周边生态环境的影响； ②施工结束后，搞好覆土绿化、植被恢复等工作，裸露地表及空闲场地种植草皮树木，辅以花卉或地面硬化等； ③在站址四周设置围墙等措施，可避免站址场平时的土石方覆压周围植被，减少植被损失。 通过采取以上措施，变电站建设对周围的植被影响较小。 （3）对动物的影响 为进一步保护站址所在区域动物资源不受工程建设干扰，本评价提出以下环保措施： ①施工应尽量采用噪声小的施工机械，合理组织施工行为； ②规范施工人员行为，降低对动物种群动态的人为干扰。 （4）水土保持措施 ①施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。土石方开挖尽量避免在雨天施工，土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时做好施工区的临时防护。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的临时堆土应在土体表面覆上苫布防止水土流失。 ③加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。临时占用区域的裸露地面在施工完成后应及时复耕或播撒草籽，防止水土流失。 ## 2.大气环境污染防治措施 ①粉尘性施工材料堆放在料棚内，并加强管理，减少扬尘； ②施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施； ③施工单位应保持运输车辆及施工场地的清洁，避免尘土飞扬，抑制扬尘产生，减少对周边大气的影响； ④施工单位在进行基坑开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，塔基施工完毕后及时进行覆土回填。 经采取以上措施后，项目施工期对大气环境的影响较小。 ## 3.地表水环境污染防治措施 (1)施工生产废水主要为泥浆废水，其SS浓度含量较高，一般采用沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用，用于施工场地洒水及喷淋； (2)本项目施工少量生活污水经临时化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂集中处理。 采取上述措施后，项目施工废水对周边水环境影响较小。 ## 4.声环境污染防治措施 (1)在施工过程中，施工单位应文明施工，合理安排施工进度； (2)运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣笛，减少交通噪声； (3)合理安排施工作业时间，避免夜间施工；如确需夜间施工，需办理施工噪声申报手续。 在采取以上措施的情况下，工程施工对周围声环境影响不大。 ## 5.固体废物污染防治措施 ①工程开挖土石方临时堆砌时应选择在项目周边空地，工程结束后及时进行回填并压实； ②项目产生少量弃渣时严禁随意丢弃，应根据周边地形、地势、植被和农田分布情况合理选择弃渣堆放点，并及时采取植被恢复和水土保持措施； ③加强施工人员的管理，严禁在施工场地及周边随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。 通过以上措施，工程施工对周边环境影响不大。通过以上措施，工程施工对周边环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ## 1.生态环境保护措施 变电站运营期无生态环境影响。 ## 2.电磁辐射保护措施 (1)合理布置变电站总平布局，合理布置站内电气设备，选用合格的主变器； (2)变电站建设完成后，组织竣工环保验收工作，对变电站边界的电磁环境进行监测，确保变电站边界处的工频电场、工频磁场均能分别满足相应评价标准4000V/m、100uT 的限值要求。 (3)应按规定安装明显的警示牌，以确保周围的安全。 (4)运营期加强对工作人员进行有关电磁环境知识的培训，加强宣传教育，以减小电磁场对工作人员的影响。加强对居民有关高电压知识和环保知识的宣传和教育。 采取以上措施后，项目运营期产生的工频电磁场较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的限值要求，对周边环境影响较小。 ## 3.声环境污染防治措施 ①建设单位应优选低噪声主变和轴流风机，并加强设备的运行管理，减少因设备陈旧产生的噪声，并在变压器选型时，控制主变噪声源强值不得高于65dB(A)。 ②通风风机等设备应定期检修，减少因松动或润滑不够产生的机械噪声及振动噪声； ③加强管理，定期保养、维护变压器等电气设备，防止设备不正常运行产生的高噪声。 ## 4.地表水环境污染防治措施 站区生活污水经化粪池处理后，依托福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目的排水管网排至江阴港城经济区污水厂进行深度处理。 ## 5.大气环境污染防治措施 项目正常运行时无大气污染物排放。 ## 6.固体废物污染防治措施 变电站运行中产生的废变压器油和废铅酸蓄电池不得随意丢弃，应交由有相应危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门每日清运处置。 7.环境风险污染防治措施 （1）本项目拟设置的变压器油池容积30m3，当变压器发生事故导致变压器油泄漏时，将事故油排入事故油池，事故油委托有资质的单位处置不外排； （2）建设管理单位制定完善的环境管理制度和环境风险事故应急预案，落实各项环境风险事故应急措施。 |
| 其他 | 1.环境管理与监测计划 根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员1人。 环境管理人员的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场及噪声等环境监测现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查等活动。 ## 1.1环境管理内容 1.1.1施工期 施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、固废处理等。组织落实环境监测计划、分析、整理监测结果。并进行有关环保法规的宣传，对相关人员进行环保培训。 1.1.2运营期 落实有关环保措施，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保设施的经费；组织人员进行环保知识的学习和培训，增强工作人员的环保意识。 ## 1.2环境监测 本项目投入试运行后，应及时委托有资质单位进行工频电场、工频磁场及噪声的环境监测工作。各项监测内容详见表5-1。 表5-1 环境监测内容一览表 监测项目; 工频电场、工频磁场; 噪声. 监测布点位置; 变电站; 变电站四周边界外5m各布置1个电磁监测点位，监测值最大处设置电磁监测断面; 变电站四周边界外1m各布置1个监测点位. 监测时间; 竣工环境保护验收时监测1次，根据投诉或纠纷情况进行监测，根据电力行业环保规范要求定期监测（每4年监测1次）; 竣工环境保护验收时监测1次，主变大修前后监测1次，根据投诉或纠纷情况进行监测，根据电力行业环保规范要求定期监测（每4年监测1次）. 监测方法 及依据; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 环保投资 | 本项目环保投资估算见表5-2。 表5-2 环保投资估算表 编号; 项目名称; 费用 (万元); 具体内容. 1; 施工期; 水污染防治措施; 2.0; 沉淀池等，生产废水回用于场地洒水和喷淋，生活污水排入市政管网. 大气污染防治措施; 3.0; 采用密封、遮盖等防尘措施、场地清洁，洒水降尘等. 噪声污染防治措施; 3.0; 文明施工、合理安排时间，设置围挡等. 固体废物处理处置; 2.0; 施工人员产生的生活垃圾及施工时产生的施工废弃物应集中堆放，统一清运. 生态环境保护措施; 5.0; 合理堆放弃石、弃渣；覆土绿化、植被恢复等工作等. 2; 运营期; 声环境污染防治措施; 3.0; 主变减振基础、安装降噪设施等. 大气污染防治措施; 2.0; 施工期场地洒水以及土工布等. 生态环境保护措施; 4.0; 站区施工临时占地植被恢复等生态保护措施. 环评及竣工环保验收 费用; 5.0; /. 宣传培训费; 1.0; 施工期及运营期电力知识培训及电磁防护宣传、告示等费用. 废弃物处置及循环利用费; 5.0; 主要包括修筑事故油池及施工期、运营期固废处置；建设规范化的危险废物贮存库及危险废物标识，危险废物委托有资质单位统一转移及处置等. 8; 合计; 35.0; -. 9; 占总投资; 0.9%; -. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①站区的施工活动位于围墙内进行，减少对站址周边生态环境的影响； ②施工结束后，搞好覆土绿化、植被恢复等工作，裸露地表及空闲场地种植草皮树木，辅以花卉等； ③对于工程占地所破坏的植被，施工完毕后采用覆土绿化、植被恢复等措施；在施工过程中尽量减少人员对绿地及耕地的践踏，施工时合理堆放弃石、弃渣。 | 验收落实情况。 | / | / |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水 环境 | ①施工生产废水采用修筑沉淀池的处理方法，处理后用于场地洒水和喷淋。 ②变电站施工人员生活污水拟经项目依托厂区内现有的污水处理设施处理后排放； ③对施工车辆及含油设备进行严格管理，禁止在水体附近冲洗车辆及机械设施。 | 验收落实情况。 | 变电站员工由主体工程统一调配安排，站区生活污水经化粪池处理后，与主体工程(福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目)生活污水统一排入市政污水管网，送往江阴港城经济区污水厂进行深度处理。项目不涉及生产用水。 | 验收落实情况。 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 站址地面硬化，本项目危险废物贮存库位于变电站二层东南侧区域，危险废物贮存库地面无直接接触地面，要求地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗。 | 无 |
| 声环境 | （1）在施工过程中，施工单位应文明施工，合理安排施工进度； （2）运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣笛，减少交通噪声； （3）合理安排施工作业时间，避免夜间施工；如确需夜间施工，需要办理施工噪声申报手续。 | 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间噪声排放限值≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 | 定期对电气设备进行检修，保证主变等运行良好。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准要求。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①粉尘性施工材料堆放在料棚内，并加强管理，减少扬尘； ②施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施； ③施工单位应保持运输车辆及施工场地的清洁，避免尘土飞扬，抑制扬尘产生，减少对周边大气的影响； ④施工单位在塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，塔基施工完毕后及时进行覆土回填。 ⑤加强施工机械和车辆的管理，实行定期检查维护制度。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。不得使用发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆。 | 验收落实情况。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工人员产生的生活垃圾及施工时产生的施工废弃物应集中堆放，统一清运。 | 验收落实情况。 | 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理。 | 验收落实情况。 |
|  |  |  | 危险废物：项目产生的废变压器油、废铅蓄电池等危险废物妥善收集后，定期交由有资质的单位处理。本项目危险废物贮存库位于变电站二层东南侧区域，危险废物贮存库地面无直接接触地面，要求地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗，危险废物采用专用的收集桶，底部采用塑料托盘等进行防渗漏。项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276 2022)要求进行，《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 | 验收落实情况。 |
| 电磁环境 | ①变电站严格按照设计规范进行设计，保证本期投运电器设备接地良好，所有设备导电元件接触部位应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电； ②在设备订货时要求电气设备等提高加工工艺，减少毛刺，防止尖端放电和起电晕，有效降低工频电磁场。 | 工频电场≤4000V/m 工频磁场≤100μT | 站内所有高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | （1）本项目拟设置的主变事故贮油池容积30m3，当变压器发生事故导致变压器油泄漏时，将事故油排入事故油池，事故油委托有资质的单位处置不外排； （2）建设管理单位制定完善的环境管理制度和环境风险事故应急预案，落实各项环境风险事故应急措施。 | 核实事故油池防渗措施及危废处置协议签订情况。 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行工频电场、工频磁场和环境噪声环境监测工作。 | ①《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013) ②《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 |
| 其它 | ①建设单位和负责运行的单位在管理机构内配备专职和兼职人员，负责环境保护管理工作； ②工程投产后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收调查报告表。 ③参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。 |  |  |  |

- 七、结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，符合园区产业规划，符合国土空间规划，符合规划环评及审查意见要求，符合生态环境分区管控要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》等相关技术要求，项目选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析评价，在认真落实各项污染防治措施和生态保护措施后，本项目建设施工、运行所产生的工频电场、工频磁场以及废水、噪声等均满足相应标准，固体废物能妥善处理处置，环境风险可控，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求和本次环境影响评价提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，确保本项目各项污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。 编制单位：福建星月达环保科技有限公司 编制日期：2025年2月

- 专题 电磁环境影响专题评价

# 1总论

## 1.1编制依据

（1）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）；

（2）《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113—2020）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681—2013）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（6）《中华人民共和国电力法》，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正）；

（7）《电力设施保护条例》，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修正。

## 1.2评价因子

本工程电磁环境评价的因子见表1-1。

表1-1  评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电磁 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

## 1.3评价标准

本项目运营期工频电、磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值，详见表1-2。

表1-2  项目执行的污染物排放标准明细表

| 要素 分类 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准值 |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 限值 |  |
| 电磁环境 | 《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014） | 50Hz | 工频电场 | 4000V/m | 评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值 |
|  |  |  | 工频磁场 | 100μT | 评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值 |

## 1.4评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定执行输变电工程电磁环境影响评价工作等级，见表1-3。

表1-3  项目电磁环境影响评价工作等级判定表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内变电站 | 二级 |

## 1.5评价范围

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表1-4。

表1-4  项目电磁评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 新建变电站 | 变电站站界外30m范围内区域 |

## 1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运营期产生的工频电磁场对周围的影响。

## 1.7环境敏感目标

根据工程设计资料及现场踏勘，本项目变电站界外30m范围内无电磁环境敏感目标。

# 2电磁环境现状评价

## 2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

## 2.2监测方法及规范

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

## 2.3监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

## 2.4监测仪器

监测仪器情况见表2-1。

表2-1  监测仪器情况一览表

| 序号 | 检测项目 |  | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 仪器型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁环境 | 工频磁场 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) | HJ 681-2013 | / | SEM-600电磁辐射分析仪/ZKS086-01、LF-01工频电磁场探头/ZKS086-03 |
|  |  | 工频电场 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) | HJ 681-2013 | / |  |

## 2.5监测时间及监测条件

监测时间及监测条件见表2-2。

表2-2 监测环境条件

| 日期 | 天气 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年11月21日 | 阴 | 15.5 | 80 |

2.6监测点位及布点方法

具体监测点位设置如下：

在变电站站址区域东侧、西侧、南侧及北侧各布置1个监测点位，共布置4个监测点位，监测距地面1.5m高处的工频电磁场。

## 2.7监测结果及分析

根据监测布点要求，对项目所在区域工频电场、磁场进行了监测，监测结果见表2-3。

删除，涉及商业秘密

项目110kV变电站拟建站址边界四周工频电场测量值范围为2.1178V/m~26.2200V/m，工频磁场测量值范围为0.0271μT~1.8354μT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场≤4000V/m、工频磁场≤100μT的标准限值要求。

# 3电磁环境影响预测与评价

### 变电站电磁环境类比监测

本项目110kV变电站为全户内变电站，电磁环境预测评价采用类比监测的方式。主要内容如下：

3.1.1类比对象选择

在选择类比变电站时，选取与本项目变电站建设规模、电压等级、主变容量、总平面布置等条件相同或类似的已运行的变电站进行电磁环境的实际测量，以预测分析变电站建成运行后的电磁环境影响。

本评价选取福建友谊胶粘带集团有限公司一期工程变电站项目作为类比对象。可比性分析详见表3-1。

表3-1  项目变电站和类比项目变电站对比分析一览表

| 类比项目 | 石狮110kV城北(塘边)输变电工程 | 湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程 | 本项目110kV变电站 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 110kV |
| 主变容量 | 2×63MVA | 现有工程2×50MVA，扩建工程1×50MVA | 本期2×50MVA，远期3×50MVA |
| 平面布置 | 全户内GIS布置 | 全户内GIS布置 | 全户内GIS布置 |
| 110kV出线 | 2回 | 现有工程2回，扩建工程：/ | 本期1回，远期2回 |
| 10kV出线 | 28回 | 现有工程36回，扩建工程12回 | 本期20回，远期30回 |
| 变电站围墙内占地面积 | 3195m2 | 2966.29m2 | 3010m2 |
| 周边环境 | 变电站西北侧11m为自然门学校，东北侧19m为天天乐织造有限公司，东南侧11m为宝盖社区卫生服务中心，西侧、南侧为山坡。 | 项目边界外30米范围内东面、西面、南面现状在长远锂科已有厂区内，均为工业用地，北面围墙外，现状为山坡，有少量杂草和灌木，规划为工业用地，项目电磁评价范围内无保护目标，本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标。 | 项目边界外30米范围内东面、南面现状在主体工程用地内，北面围墙外现状为空地，为万华化学(福建)有限公司用地，西侧临友谊大道，有少量杂草和灌木，项目电磁评价范围内无保护目标，本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标。 |
| 建设地点 | 福建省泉州市石狮市 | 长沙市国家高新技术开发区长川路与望雷大道交汇处西北角、湖南长远锂科新能源有限公司原有变电站预留用地范围内 | 福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区 |
| 备注：本项目本期主变规模为2×50MVA，预留远期3#主变位置(50MVA)，因此，本评价分别找与本期、远期规模相类似项目进行分析。 |  |  |  |

从表3-1可以看出，石狮110kV城北(塘边)输变电工程现有主变数量与本项目本期规模相同，主变容量比本项目规模略大，出线回数与本项目本期多1回，平面布置均为全户内GIS布置，基本能够反映本项目本期投入运行后的电磁环境影响。因此，本期选用石狮城北110kV变电站作为类比对象是合适的。

湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程现有主变数量与本项目远期规模相同，主变容量与本项目远期规模一致，出线回数与本项目远期一致，平面布置均为全户内GIS布置，基本能够反映本项目远期投入运行后的电磁环境影响。因此，远期选用湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程作为类比对象是合适的。

3.1.2 本期类比监测数据

本项目本期变电站类比监测数据来源于《石狮110kV城北（塘边）输变电工程竣工环境保护验收调查表》附件监测报告。

（1）类比监测因子

工频电场、工频磁场

（2）监测方法及仪器

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2016年7月21日，福建省辐射环境监督站对石狮110kV城北（塘边）变电站电磁环境进行了监测，监测仪器情况见表3-2。

表3-2  监测仪器情况一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 设备型号 | 编号 | 检定有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频场强仪 | EFA-300 | 主机M-0021/探头K-0012 | 2017年2月14日 |

（4）监测期间气象条件

监测期间气象条件见表3-3。

表3-3  类比监测期间气象条件

| 时间 | 测试项目 | 测量值 | 测试项目 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.07.21 | 气温 | 31.2~37.1°C | 天气状况 | 晴 |
|  | 湿度 | 59.1%~68.1% | 风速 | 0.5m/s~1.0m/s |
|  | 气压 |  | 99.8kPa~99.9kPa |  |

（5）监测布点

110kV城北（塘边）变电站监测布点示意图见图3-1。

删除，涉及商业秘密

图3-1  110kV城北（塘边）变电站监测布点示意图

（6）类比监测结果分析

110kV城北（塘边）变电站工频电磁场监测结果见表3-4。

表3-4  110kV城北（塘边）变电站工频电磁场监测结果一览表

删除，涉及商业秘密

由上述监测结果可知，石狮城北110kV变电站周边及周围环境敏感目标工频电场范围为0.058V/m~8.138V/m，工频磁场范围为0.018μT~0.768μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。

根据类比分析结果，可知本项目110kV变电站本期2台主变运行后产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的公众曝露限值。

3.1.3 远期类比监测数据

本项目远期变电站类比监测数据来源于《湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》附件监测报告。

（1）类比监测因子

工频电场、工频磁场

（2）监测方法及仪器

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2024年10月15日湖南谱实检测技术有限公司对湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目电磁环境进行了监测，监测仪器情况见表3-5。

表3-5  监测仪器情况一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 频率范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NF-5035电磁场强测试仪/PSTX48 | 5Hz-100kHz |

（4）监测期间气象条件

监测期间气象条件见表3-6。

表3-6  类比监测期间气象条件

| 时间 | 测试项目 | 测量值 | 测试项目 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.1015 | 气温 | 25.1~25.2°C | 天气状况 | 阴 |
|  | 相对湿度 | 69% | 风速 | 2.2m/s~2.9m/s |

（5）监测布点

湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目监测布点示意图见图3-2。

删除，涉及商业秘密

图3-2  湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站监测布点示意图

（6）类比监测结果分析

湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站工频电磁场监测结果见表3-7。

表3-7  湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站工频电磁场监测结果一览表

删除，涉及商业秘密

由上述监测结果可知，湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站周边工频电场范围为7.0V/m~33.4V/m，工频磁场范围为0.039μT~0.234μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。

根据类比分析结果可知，本项目110kV变电站远期3台主变运行后产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的公众曝露限值。

### 环境敏感目标电磁环境预测分析

## 本项目变电站边界外围30m范围内无电磁环境敏感目标。

# 4电磁环境影响评价专题结论

## 4.1主要结论

### 4.1.1 电磁环境现状评价结论

本项目110kV变电站拟建站址边界四周工频电场测量值范围为0.65V/m~0.67V/m，工频磁场测量值范围为0.21μT~0.26μT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场≤4000V/m、工频磁场≤100μT的标准限值要求。

### 4.1.2 电磁环境影响预测评价结论

本期通过类比与本项目电压等级一致，主变数量一致，主变规模略大(2×63MVA)的福建省泉州市石狮市城北110kV变电站监测资料，综合分析可知，本项目110kV变电站本期建成运行后，在满足本评价提出的环保措施的前提下，站界四周及周边的工频电、磁感应强度值均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的限值要求。

远期通过类比与本项目电压等级一致、主变数量一致，主变规模一致(3×50MVA)的湖南安顺电力建设有限公司长川路与望雷大道交汇处110kV变电站扩容工程建设项目变电站项目监测资料，综合分析可知，本项目110kV变电站远期建成运行后，在满足本评价提出的环保措施的前提下，站界四周的工频电、磁感应强度值均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的限值要求。

## 4.2建议

（1）建议建设单位应加强对项目所在地周边居民的科普宣传和解释工作；

（2）建议建设单位加强变电站日常的运行维护和管理。

建设项目环境影响评价文件报批申请书

福州市福清生态环境局：

我单位申请《福建·胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站》环评文件审批，本项目选址在福州市福清市福州江阴工业集中区东部片区福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目用地范围内，建设规模：变电站站址占地面积1129.92m2，本期内设2座主变(2×50MVA)，预留远期3#主变位置(50MVA)，110kV配电装置GIS室1套。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本单位委托福建星月达环保科技有限公司编制了环境影响报告表。现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告！

申请单位（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

2024年12月10日

关于建设项目环境影响评价文件中删除

不宜公开信息的说明

福州市福清生态环境局：

我司《福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站》已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，因环境影响评价报告表部分内容涉及商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告表中相应内容，具体删除内容如下：

- 删除报告所有附件、附图内容，删除理由：涉及商业秘密。

- 删除报告中姓名、身份证信息、联系电话等，删除理由：涉及商业秘密、个人隐私。

3、删除环境检测数据内容等，删除理由：涉及商业秘密。

删除以上信息后，我司同意对《福建友谊胶粘带集团有限公司特种标签胶带及配套产品项目扩建110kV变电站》的环境影响评价报告表内容进行公示，特此说明！

特此说明！

建设单位（盖章）

2024年12月10日

公开建设项目环评信息情况的说明报告

福州市福清生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关规定，通过生态环境公示网(https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=428581)公开公示了建设项目环评信息(具体见下图)。

图1  网络公示截图

图3  现场公示内容截图

建设单位（盖章）

2024年12月10日