福清市应急管理局2020年“双随机”抽查结果

| 序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州福清新港加油站 | 危险化学品企业 | 杨小雄35180106370006 徐崇滢35180106370009 | 2020年 1月9日 | 1.加油站储罐、管道泄漏检查记录表上缺失检查人及审核人签名确认，已现场整改； 2.加油站储罐区静电接地装置不灵敏； 3.卸油区未配备防溜车三角枕木。 |
| 2 | 福清福百佳超市有限公司龙田分公司 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 张致楠 35180106370005 | 2020年 1月16日 | 1.安全通道出口楼梯旁有杂物未清理。 |
| 3 | 福清侨乡大酒店 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 张致楠 35180106370005 | 2020年 1月22日 | - 消火栓被遮挡； - 管理人员对灭火设备不熟悉。 |
| 4 | 福清友发实业有限公司 | 重大危险源企业 | 闻亭35100106320008 杨小雄35180106370006 | 2020年 3月6日 | 1.车间已停用设备未挂牌； 2.重大危险源监控视频显示异常。 |
| 5 | 盘昇花园酒店 | 商贸 | 闻亭35100106320008 杨小雄35180106370006 | 2020年 3月8日 | - 无加层、无改造、周边无危险源框架结构； - 管理人员情况不熟悉 - 未见应急预案。 |
| 6 | 福州启华机动车部件有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年3月11日 | 1、搭建车间和食堂占用消防通道；2、喷涂车间电力线路、开关安装不规范；3、仓库堆放不符“五距”规定。 |
| 7 | 福建旭晖铝业有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年3月12日 | 1、挤压车间未见安全出口及疏散指示标识；2、挤压机上端行车防脱钩缺失；3、挤压车间配电箱未设置绝缘垫。 |
| 8 | 福州盛隆气体有限公司 | 危险化学品企业 | 陈玉光35180106370013 徐崇滢35180106370009 | 2020年 4月8日 | 1.生产区域未见有限空间警示标志； 2.车间未见管道介质、流向标识。 3.实验室气瓶未设置防倾倒措施。 |
| 9 | 福建钰融科技有限公司 | 危险化学品企业 | 陈玉光35180106370013 徐崇滢35180106370009 | 2020年 4月9日 | 1.酸碱罐区一处消防设备损坏； 2.酸碱罐区装卸区域一处静电接地报警仪失效。 |
| 10 | 福清市吉洋烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年4月7日 | 1、日常会议记录缺少图片；2、手摇消防泵应放置在消防泵房；3、展示厅样品应贴“无药样品”标签。 |
| 11 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 5月26日 | 1.液氨装卸区有毒气体探测器安装高度过低； 2.中控室查看液氨装卸区视频画面未出现视频信号； 3.液氨球罐围堰周围人体静电消除仪无静电消除报警功能。 |
| 12 | 福清市景源矿业有限公司 | 非煤矿山企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年5月15日 | 1、采场排水沟碎石已清理；2、已对采场+177台阶部分区域的危石进行清理；3、已组织相关员工再次进行考核并评阅试卷。 |
| 13 | 福清久策气体有限公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 5月27日 | 1.乙炔发生间控制室UPS不间断电源故障警报未处置； 2.甲醇储罐测量液位的远传磁翻板液位计故障未及时维修； 3.甲醇罐区围堰处有裂缝； 4.车间部分人体消除静电球接地脱落。 |
| 14 | 福建中源新能源有限公司 | 危险化学品企业 | 闻亭35100106320008 何小丽35180106370008 | 2020年 6月4日 | 1.重大危险源告知牌未更新； - 2.罐区停用的醇烃燃料罐未挂牌。 |
| 15 | 福州耀隆化工集团公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 6月5日 | - 甲醇罐区重大危险源标识牌未更新告知新评估的分级和最大数量； - 硝酸罐区围堤管线未封堵； - 中控室可燃气体报警信号未及时采取措施处置消除。 |
| 16 | 福州东进世美肯科技有限公司 | 危险化学品企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 6月9日 | 1.中控室未在岗位上存放工艺卡片； 2.危废仓库警示标识脱落。 |
| 17 | 丰大集团有限公司 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 张致楠 35180106370005 | 2020年 6月18日 | - 氨机房值班，安全出口标示 应急照明； - 消火栓定检记录缺失； - 管道标识设置不完善； - 池氨口未设置围栏，周边存在机油。 |
| 18 | 福清市瑞强制衣有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年7月8日 | 1、生产车间疏散门未设置闭门器。 |
| 19 | 福建中德能源有限公司 | 化工企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 7月16日 | - 二聚酸罐围堰有裂缝； - 移动泵转动轴未安装防护罩； - 水解塔人孔（受限空间）未设置警示标识； - 检修间乙炔瓶、氧气瓶未采取防倾倒措施。 |
| 20 | 邻家酒店有限公司 | 商贸 | 林绍凯 35100106320002 闻亭 35100106320008 | 2020年 7月17日 | - 安全组织架构为建立，没有设立兼职安全管理人员； - 员工培训记录未见（有签到表）； - 预案不完善； - 经费投入台账未见。 |
| 21 | 龙顺大酒店有限公司 | 商贸 | 林绍凯 35100106320002 闻亭 35100106320008 | 2020年 7月17日 | - 无安全责任制相关材料，规章制度未见； - 安全管理架构未成立，未设置专门管理人员； - 只有应急处置示案，没有应急预案； - 隐患排查记录未见； - 安全费用取台账，年度计划未见； - 员工培训计划记录未见。 |
| 22 | 福清国惠大酒店 | 商贸 | 林绍凯 35100106320002 闻亭 35100106320008 | 2020年 7月17日 | - 安全生产责任相关文件未见，规章制度未见； - 员工培训材料未见； - 未设置安全生产管理机构，无专门安全管理人员。 - 安全生产费用台账未见； - 5.隐患排查记录未见； - 6.应急预案未见，演练计划及演练记录未见。 |
| 23 | 福州祥禾家居用品有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年7月21日 | 1、一楼消火栓通道被占用；2、一楼设备操作规程未上墙；3、三楼临时线路未设置漏电保护器。 |
| 24 | 福清市三山祖捷加油站 | 危险化学品企业 | 闻亭35100106320008 何小丽35180106370008 | 2020年 7月28日 | 1.加油工培训记录填写不完整； - 2.灭火器放置不规范。 |
| 25 | 福州文丰木业有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年7月31日 | 1、喷涂房作业人员未佩戴防毒口罩；2、板材仓库物料堆放不符“五距”规定；3、二楼部分照明未使用防尘灯具。 |
| 26 | 福清市太阳升油城有限公司 | 危险化学品企业 | 闻亭35100106320008 何小丽35180106370008 | 2020年 8月19日 | 1.加油站内加油区有杂物； - 2.灭火器放置不规范。 |
| 27 | 福清市中宏石化有限公司 | 危险化学品企业 | 闻亭35100106320008 何小丽35180106370008 | 2020年 8月19日 | 1.加油岛旁未放置灭火器； - 2.加油站内违规停车。 |
| 28 | 福清市龙田东华加油站 | 危险化学品企业 | 闻亭35100106320008 何小丽35180106370008 | 2020年 8月25日 | 1.培训记录填写不完善； - 2.灭火器放置不规范。 |
| 29 | 新高（福建）日用品有限公司 | 化工企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 9月22日 | - 1.氢氧化钠装卸区压力表上下限标识模糊，装卸口阀门锈蚀严重； - 2.甲醇灌区杂草未及时清理。 |
| 30 | 福建省东南电化股份有限公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 9月30日 | - 1.烧碱中控室过滤式消毒面具检查情况未及时更新； - 2.抽查烧碱车间动火作业票，安全措施未及时确认； - 烧碱管道泄漏演练参加人员与演练方案不一致，且演练总结不完善。 |
| 31 | 福百佳超市 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 何小丽 35180106370008 | 2020年 10月16日 | - 消防栓检查表不全面，应重新制定； - 逃生通道楼道内杂物过多，需清理； - 配电房未配备挡鼠板。 |
| 32 | 福州市鸿生建材有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年10月17日 | 1、仓库堆场管桩装载起重作业区域堆放大量管桩模具；2、仓库堆场电动葫芦双梁起重机无载重量标识。 |
| 33 | 德尔塔（福建）儿童用品有限公司 | 工贸企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄 35180106370006 | 2020年 10月22日 | - 作业现场粉尘清理不彻底，积尘较多； - 布袋除尘器未按照规范设置输灰装置。 |
| 34 | 福清市源进制冰有限公司 | 商贸 | 纪小佳 35170106370001 何小丽 35180106370008 | 2020年 10月22日 | - 氨罐输送管道未设置流向标识； - 案机房未设置应急照明。 |
| 35 | 中石油福清安民加油站 | 危险化学品企业 | 闻亭 35100106320008 何小丽 35180106370008 | 2020年 10月23日 | 1.日常巡查记录填写不规范； - 2.发电机房出现漏水现象。 |
| 36 | 福建奋强建材有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年10月23日 | 1、生产车间未设置防护栏杆；2、生产车间配电箱进出户线路未使用套管保护；3、生产车间配电箱未接地，箱体与箱门之间无跨接。 |
| 37 | 福建顺景机械工业有限公司 | 工业企业 | 林闽35180106370002吴承玉35170106370003 | 2020年11月3日 | 1、机加工车间灭火器未按规范配置；2、机加工车间未设置载重标识；3、盆土车间物料未按规范堆放。 |
| 38 | 福州宏业化工有限公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 11月5日 | - 二期建设场地动火作业未设置作业警示线，氧气瓶与乙炔瓶未设防倾倒措施； - 储罐区安全警示标识模糊； - 装卸区有一处静电接地报警仪失效。 |
| 39 | 福建力源集团 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 纪小佳 35170106370001 | 2020年 11月27日 | - 未见综合应急预案及应急演练； - 未见培训记录及隐患排查台账； - 未见安全管理相关制度，领导架构相关制度。 |
| 40 | 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 | 商贸 | 闻亭 35100106320008 纪小佳 35170106370001 | 2020年 11月27日 | - 隐患排查记录与现状不符； - 消控室无人值班； - 消防泵房线路杂乱； - 安全通道标识缺失； - 未见消防维护保记录； - 消防泵房试机记录未见。 |
| 41 | 福清市东瀚斯文加油站 | 危险化学品企业 | 闻亭 35100106320008 何小丽 35180106370008 | 2020年 12月2日 | 1.加油站内加油区有杂物； 2.配电房内有杂物。 |
| 42 | 福建中景石化有限公司 | 重大危险源企业 | 陈玉光35180106370013 杨小雄35180106370006 | 2020年 12月10日 | 1、厂区聚丙烯污水池入口未设受限空间警示标识； 2、聚丙烯装置区附近可燃气体探测器未见检验标识。 |
| 43 | 东张赵云烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹零售 | 林昇35100106320005吴承玉35170106370003 | 2020年12月10日 | 缺少外墙安全警示标示。 |
| 44 | 福清市阳下林子亮烟花爆竹店 | 烟花爆竹零售 | 吴承玉35170106370003吴小瑜35180106370012 | 2020年12月10日 | 开关更换防爆开关。 |