
[image: image1.jpg]BIRMAFRRMRER

(AW E)

PEARAAN LS TRIH




目  录
1一、建设项目基本情况


16二、建设内容


28三、生态环境现状、保护目标及评价标准


35四、生态环境影响分析


50五、主要生态环境保护措施


57六、生态环境保护措施监督检查清单


60七、结论



专题一 电磁环境影响评价专题
附件：
附件1 建设项目委托书

附件2 项目备案证明

附件3 项目用地预审与选址意见书

附件4 三线一单综合查询报告书

附件5 福建省发展和改革委员会关于印发福建省2024 年度光伏电站开发建设方案的通知

附件6 关于请求调整国能集团福清市白鸽山500MW渔光互补光伏电站项目容量的函

附件7 租赁合同

附件8 养殖合法手续

附件9 关于国能（福州）热电有限公司国能集团福清市白鸽山500MW渔光互补光伏电站项目光伏区方阵用地备案的函

附件10 类比监测报告

附件11申请环评批复报告

附件12 建设单位营业执照

附件13  授权委托书

附件14 环评文件是否涉及国家秘密和商业机密等内容的说明报告

附件15 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件16 噪声及电磁辐射监测报告
附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 生态环境分区管控叠图

附图3 场地现状图
附图4 项目平面布置图

附图5 柔性支架结构图

附图6 集电线路图

附图7 升压站平面布置图
附图8 35kV电缆敷设方式示意图
附图9 与福建省生态功能区划关系图

附图10 与福清市生态功能区划关系图

附图11 噪声监测点位图

附图12 敏感目标图
附图13 电磁监测点位图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站

	项目代码
	2411-350181-04-01-230951

	建设单位联系人
	江政东
	联系方式
	

	建设地点
	 福建 省 福州 市 福清 县 上迳、渔溪 镇 山兜村 

	地理坐标
	光伏发电单元中心坐标：
（119 度 20 分 29.324 秒， 25 度 36分16.910 秒）

升压站中心坐标：
（119 度 20 分 51.914 秒， 25 度 36 分44.708 秒）

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；
五十五、核与辐射

161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	光伏场区占地面积为3693333.33m2（折合5540亩）；升压站占地面积为16506m2

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福清市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改外备[2024]A060408号

	总投资（万元）
	142345.02
	环保投资（万元）
	207

	环保投资占比（%）
	0.15
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则，本项目专项评价设置情况具体见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
涉及项目类别
本项目情况
是否设置专项评价
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
本项目不涉及
否
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目不涉及
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目不涉及
否
大气
油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目不涉及
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目不涉及
否
环境风险
石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
本项目不涉及
否


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无




	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

根据2023年12月27日国家发展改革委修订发布的《国家发展改革委修订发布〈产业结构调整指导目录（2024年本）〉》，本项目属于鼓励类目录中第五大点“新能源”第2小点“可再生能源利用技术与应用”项目中提到“高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化”且该项目已通过福清市发展和改革局的备案（闽发改外备[2024]A060408号），详见附件2，因此，本项目符合国家产业政策。
2、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据福清市自然资源和规划局核发的建设项目用地预审与选址意见书（见附件2），本项目选址不涉及自然保护区、生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度降至18.6μg/m3。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目为渔光互补光伏电站项目，项目运营期主要环境影响为噪声和电磁辐射影响，经本次环评预测和类比分析，不会对项目评价范围内的声环境和电磁环境产生明显影响；运营期产生的固体废物可以得到妥善的处置，不会造成二次污染。因此本项目运营期对各环境质量要素的影响程度均很轻微，不会改变项目区的环境质量底线。

（3）资源利用上线

项目用地总面积为1.6506hm2，不涉及永久基本农田，建设项目用地预审与选址意见书》（见附件2），不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中，光伏电站内会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境分区管控

①与福建省生态环境总体准入要求的符合性分析

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体分析见表1-2。

表1-2 本项目与福建省区域总体管控符合性分析一览表

管控类型

环境管控单元准入要求

本项目符合性分析

是否符合

区域总体管控

陆域生态保护红线和一般生态空间

空间布局约束

一、生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动，有限人为活动应符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。2.允许占用生态保护红线的重大项目范围，应符合《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号）要求。

二、一般生态空间1.一般生态空间以生态环境保护为重点，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能。2.一般生态空间原则上按照限制开发区域进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性且均有既有管理要求的其他生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的其他生态空间，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。

本项目建设范围不涉及生态红线

符合

污染物排放管控

无

/

/

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

无

/

/

城镇生活类重点管控单元

空间布局约束

严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

本项目为光伏发电项目，不涉及空间布局约束的相关内容。

符合

污染物排放管控

在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。

本项目为光伏发电项目，不涉及污染物排放管控的相关内容

符合

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

无

/

/

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。

本项目为光伏发电项目，不涉及空间布局约束中的相关内容

符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求

2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。

3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。

本项目为光伏发电项目，不涉及污染物排放管控的相关内容

符合

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。

2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

本项目为光伏发电项目，不涉及资源开发效率要求的相关内容

符合

②与福州市生态环境准入要求的符合性分析

根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知》（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）。本项目涉及环境管控单元为福清市一般生态空间-水土保持生态功能重要区域、福清市重点管控单元1、福清市一般管控单元，详见附图2，福建省生态环境分区管控综合查询报告详见附件3。项目对照福州市生态环境总体准入要求的情况如表1-3所示，对照福清市生态环境准入清单的情况如表1-4所示。

表1-3 本项目与福州市区域总体管控符合性分析一览表

管控类型

环境管控单元准入要求

本项目符合性分析

是否符合

福州陆域

空间布局约束

一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展和改革委员会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。三、其它要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

本项目为光伏发电项目，不涉空间布局约束的相关内容。

符合

污染物排放管控

1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

本项目主要从事光伏发电，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、氟化工、印染、电镀等工业项目，运营期不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放

符合

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

本项目为光伏发电项目，不涉及资源开发效率要求的相关内容

符合

表1-4 与福清市环境管控单元的符合性分析一览表

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目符合性分析

是否符合

福清市一般生态空间-水土保持生态功能重要区域

优先保护单元

1、空间布局约束

除落实一般生态空间的管控要求外，依据《福建省水土保持条例》（2022年）的相关要求进行管理。禁止行为：1.禁止在下列区域挖砂、取土、采石、挖土洗砂或者从事其他可能造成水土流失的活动：（1）小（1）型以上水库设计蓄水线以上、重要饮用水水源地一重山范围内的山坡地；（2）重点流域干流、一级支流两岸外延五百米或者一重山范围内；（3）铁路、公路两侧外延五十米范围内十度以上的山坡地。2.禁止在二十五度以上陡坡地和饮用水水源一级保护区的山坡地开垦种植农作物。3.禁止全坡面开垦、顺坡开垦耕种等不合理的开发生产活动。在水土流失重点治理区禁止皆伐和炼山整地。4.禁止开垦、开发、占用和破坏植物保护带。限制行为：1.在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。2.在水土流失重点预防区从事林业生产活动的，提倡实行择伐作业，控制炼山整地。

本项目为光伏发电项目，不涉及管控要求中禁止的行为。

符合

2、资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

本项目为光伏发电项目，不涉及燃用高污染燃料。

符合

福清市重点管控单元1

重点管控单元

1、空间布局约束

1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

本项目为光伏发电项目，属于清洁能源项目，项目占地不属于列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。根据建设项目用地预审与选址意见书，项目建设未占用永久基本农田

符合

2、污染物排放管控

落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。

项目运营期无废气产生。

符合

3、环境风险防控

单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

项目区域土地现状为坑塘水面，不属于化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役区块

符合

4、资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

本项目为光伏发电项目，不涉及燃用高污染燃料。

符合

福清市一般管控单元

一般管控单元

1、空间布局约束

一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。

本项目为光伏发电项目，属于清洁能源项目，项目占地不属于列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。根据建设项目用地预审与选址意见书，项目建设未占用永久基本农田

符合

2、资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

项目运营期污水不外排，不涉及排放总量控制要求的污染物

符合

3、与《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目已列入其“重点建设项目规划表”且预留了项目规划建设用地指标，综上，项目建设符合《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

4、与《福建省基本农田保护条例》符合性分析

根据《福建省基本农田保护条例》：“第十八条严格控制各类非农业建设占用基本农田”项目位于福清市上迳镇与渔溪镇，依据《福清市建设项目选址会商报告书》，本项目不占用永久基本农田，本项目符合《福建省基本农田保护条例》的要求。

5、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

本项目选址满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113- 2020）中相关要求，详见下表。

表1-5 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性

序号

条文

本项目情况
是否符合

1

工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求

本项目所在区域暂无已批复的规划环境影响评价文件

/

2

输变电建设项目选址选线应符合生态红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限值无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过

本项目架空线路不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区

符合

3

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规

划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区

本项目选址时按终期规模综合考虑进出线走廊规划，项目占地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区

符合

4

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响本项目选址选线已充分考虑电磁和声环境影响，尽量避开了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，并采取了相应的保护措施，减少对周围环境电磁和声环境影响，符合相关要求

本项目光伏电站选址时已避开自然保护区、饮用水水保护区等环境敏感区，并综合考虑各种影响因素，按终期规模综合考虑进出线走廊规划

符合

5

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程

本工程位于2类声环境功能区
符合

6

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响

本项目在用地红线范围内进行，经土石方平衡、做好水土保持等，储能站建设对周围生态环境影响较小。

符合

7

变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。

本项目在站址内配套建设70m3主变事故油池，满足事故状态下的拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
符合

8

变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。

本项目升压站布设综合考虑了各种影响因素

符合

9

变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。

升压站运行期间的噪声主要来自站内的主变及风机，主要采取选用低噪声设备、安装消声器等措施。

符合

10

输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

本项目在施工设计阶段提出生态影响防护与恢复的措施

符合

11

变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。

本项目运营期生活污水依托山兜村现有设施处理。

符合

6、与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024本）》符合性分析

根据2024年12月2日自然资源部、国家发展和改革委员会与国家林业和草原局联合印发的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024本）》，本项目属于限制类项目中发电项目，其规定为“①在滩涂、沼泽等湿地上建设光伏发电项目；②海上光伏发电项目：不得在省管海域以外布局。省管海域内原则上仅允许在围海养殖区、海上风电场区、电厂确权温排水区、长期闲置或废弃盐田等四类已开发建设海域选址。”

根据项目选址意见书，本项目升压站与光伏区选址位于白鸽山垦区内，不涉及海上光伏发电项目，因此，本项目符合自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录的要求。

7、与《福建省发展和改革委员会关于因地制宜开展集中式光伏试点工作的通知》符合性分析

根据福建省发展和改革委员会于2021年5月24日发布的《福建省发展和改革委员会关于因地制宜开展集中式光伏试点工作的通知》（闽发改能源[2021]659号），“为统筹光伏开发、生态保护、电网接入等各种因素，根据各地光伏开发情况和存在问题，有必要坚持因地制宜、生态优先、产业带动，通过试点示范、积累经验、典型引路，积极稳妥有序推进光伏项目建设和光伏装备制造产业发展”，“优选的集中式光伏试点项目包括近海养殖渔光互补、工业园区成片屋顶光伏、污水垃圾处理厂光伏、已完成生态修复的废弃矿区光伏、粮库屋顶光伏5个类型项目，其他类型光伏项目暂缓进行试点…”。

本项目为近海养殖渔光互补集中式光伏发电项目且根据《福建省发展和改革委员会关于公布2024年集中式光伏试点项目名单的通知》（闽发改能源[2024]502号，详见附件5），本项目已纳入福建省2024年集中式光伏试点项目名单。

因此，本项目符合《福建省发展和改革委员会关于因地制宜开展集中式光伏试点工作的通知》的要求。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于 福建省福州市福清市上迳、渔溪镇内白鸽山垦区。光伏发电单元中心坐标为东经119°20'29.324"，北纬25°36'16.910"；升压站中心坐标为东经119°20'51.914"，北纬25°36'44.708"，光伏场区占地面积为3693333.33m2（折合5540亩）；升压站占地面积为16506m2，项目地理位置图见附图1。项目场地现状见附图3。

	项目组成及规模
	1、项目由来
新能源和可再生能源具有清洁、低碳、资源丰富等特点，代表着未来能源的发展方向。“十四五”时期，将会是我国能源发展由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变的重要时期。习近平总书记在2020年9月召开的联合国大会上表示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，争取在2060 年前实现碳中和。”目前，全球新能源开发利用规模不断扩大，应用成本快速下降，发展新能源和可再生能源已成为众多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国推进能源生产和消费革命、推动能源转型的重要措施。加快发展新能源和可再生能源，推动能源生产和消费方式变革，是城市可持续发展的必由之路。

本项目位于福清市上迳镇白鸽山肯区内，项目的主要任务是根据国家和地方政策及现行行业标准，建设高压并网光伏发电项目，充分开发利用该地区丰富的太阳能资源，建设绿色环保的新能源。项目于2024年10月30日列入《福建省2024年度光伏电站开发建设方案》（闽发改能源[2024]502号，详见附件5），项目名称为“国能集团福清市白鸽山500MW渔光互补光伏电站”，目前因实际供地面积缩减，规划建设容量需由原5000MW调整至350MW，福清市发展和改革局于2025年10月27日出具《关于请求调整国能集团福清市白鸽山500MW渔光互补光伏电站项目容量的函》（附件6），后于2025年11月17日完成本项目投资备案证明项目名称变更（附件2），变更后项目名称为“国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站”。
项目规划建设太阳能光伏发电系统交流侧总容量为350MW，集电线路接至新建220kv升压站，并建设35MW/70MWh的储能设备及相应的配套上网设施。1回220kV线路接入220kV上迳变（送出线路不在本次评价范围内）。

本项目为渔光互补项目，通过采用租赁鱼塘上部空间建设光伏项目，项目租赁合同见附件7，养殖合法手续见附件8，光伏场区用地备案的函见附件9。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《福建省生态环境保护条例》相关规定，国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目需进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。为此，国能（福州）热电有限公司委托厦门中集信检测技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，根据设计单位提供的资料，对项目进行了详细的现场踏勘、环境本底和现状调查，并收集有关资料，组织实施环评工作。在建设、设计及有关单位的协助配合下，我公司通过现场调查、理论分析和软件模拟计算，对项目建设过程以及建设后可能产生的环境问题和生态破坏进行分析论证，提出减轻或消除不利影响的环保措施和建议。按照《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》等要求编制完成本项目的环境影响报告表。
2、建设项目概况

项目利用场区养殖池塘上方空间建设集中式光伏电站，建设规模为350MW，同时配套新建1座220kV升压站、35MW/70MWh的储能，养殖池塘建设及一回220kV线路接入220kV上迳变（送出线路不在本次评价范围内）。工程组成内容一览表见表2-1，主要设备详见表2-2。平面布置见附图4。
表2-1工程组成内容一览表

类别

项目

内容

主体工程

光伏列阵

本项目总装机容量为350MW，装设637672块光伏组件，为N型655Wp单晶硅双面双玻组件。共分106个光伏方阵，其中每28块光伏组件串联成一个组串，共计22774个光伏组串，每19~20个组串接入一台300kW组串式逆变器。本项目光伏组件南北向行间距为2.9m。
逆变器

本项目选用300kW组串式逆变器，共1166台逆变器，每19~20个光伏组串接入1台逆变器。
箱变

本项目选用106台3300kVA，华变植物油变，每11台300kW组串式逆变器台接入1台箱式变压器。

220kV升压站

升压站布置综合楼、主变、GIS预制舱、事故油池、储能设备等；2×200MVA主变，1套252kV 户内GIS，一个70m3事故油池，占地面积16506m2，两组免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源。
辅助工程

电缆
光伏区电池组件至逆变器电缆：H1Z2Z2-K 1×4mm2，长度1160km；H1Z2Z2-K 1×6mm2，长度2340km。

逆变器至箱变电缆：ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm2，长度157400m；ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×300mm2，长度22500m。

35kV电缆（铝芯）：YJLHV22-26/35kV-3×120mm²，长度11745m；YJLHV22-26/35kV-3×150mm²，长度13990m；YJLHV22-26/35kV-3×240mm²，长度6510m；YJLHV22-26/35kV-3×400mm²，长度5785m。

35kV电缆（铜芯）：YJV22-26/35kV-3×150mm²，长度11420m；YJV22-26/35kV-3×240mm²，长度2515m；YJV22-26/35kV-3×300mm²，长度7490m；YJV22-26/35kV-3×400mm²，长度31350m。
储能设施

容量35MW/70MWh，7 套5MW 变流器（PCS）单元，含预制舱舱体机舱内设备、线缆集成；14套储能电池单元，采用锂电池。
公用工程

供水

采用市政供水

供电

采用市政供电

通信

采用当地通信网络

依托工程

光伏电站送出工程
1回220kV线路接入220kV上迳变，不在本次评价范围内

环保工程
废水

施工期：施工人员将租住于附近村庄中，产生的大部分生活污水利用居民区的化粪池处理，施工营地少量生活污水采用移动式环保厕所，及时委托市政部门抽吸处置。
运营期：本项目运营期生活污水依托山兜村现有设施处理。
固废

施工期：施工场地生活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾收集箱，并委托环卫部门定期清运。
运营期：一般固废中废旧电池模块由供应商更换回收，废旧电气组件交由设备厂家回收处理；运营期变压器事故排油、油渣属于危险废物，统一收集后交由有资质的单位进行处理
噪声
施工期：加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声，避免不必要的喇叭鸣放，减少运行噪声。

运营期：项目运行期间的噪声主要来自站内的主变及风机，主要采取选用低噪声设备、安装消声器措施。
废气
施工期：施工单位必须严格控制机械设备的品质，尽量采用清洁型燃料；施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料堆场等应定点定位，并采取适当的防尘措施。
环境风险
主变压器底部周边范围、事故油池及集油管应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存、防渗要求执行，并且事故油池应配套建设拦截、防雨设施，用消防铲将消防沙填入编织袋中，在集油坑四周铺设围油栏和沙袋堵截。

生态
严格控项目站施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将工程临时占地合理安排在征地范围内，站区的施工活动于围墙内进行；设单位应强化现场管理跟踪，确保全面落实各项水保措施。
临时工程
施工道路
利用既有道路路组合路网
临时施工场址
主要有综合加工厂、材料仓库等，设置在项目区内，占地面积6000m2。
表2-2 主要设备一览表
序号

名称

型号及规格

单位

数量

1

光伏组件

N型655Wp单晶硅双面双玻组件

块
637672

2

逆变器

300kW组串式逆变器

台
1166
3

箱变

35kV华变植物油变3300kVA 37±2×2.5%/0.8kV

Dy11 Ud=7%，2级能效

台
106
4

组串式逆变

300kW

台

98

5

光伏区电池组件至逆变器电缆

H1Z2Z2-K 1×4mm2
km

1160
H1Z2Z2-K 1×6mm2
km

2340
6
逆变器至箱变电缆

ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm2
m

157400
ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×300mm2
m

22500

7
35kV电缆（铝芯）

YJLHV22-26/35kV-3×120mm²
m

11745

YJLHV22-26/35kV-3×150mm²
m

13990

YJLHV22-26/35kV-3×240mm²
m

6510
YJLHV22-26/35kV-3×400mm²
m

5785

8
35kV电缆（铜芯）

YJV22-26/35kV-3×150mm²

m

11420
YJV22-26/35kV-3×240mm²

m

2515

YJV22-26/35kV-3×300mm²

m

7490

YJV22-26/35kV-3×400mm²

m

31350

9
升压站主变压器
SFZ20-200000/220 200/200MVA 230±

8x1.25%/37KV Ud=14% YN，d11

二级能效

台
2
10
GIS 主变

进线间隔

252kV 3150A 50kA

间隔
2
11
GIS 主变

出线间隔

252kV 3150A 50kA

间隔
2
12
380V低压

配电装置

SCB14-630/37kV（二级能效） 630kVA

37±2×2.5%/0.4kV Ud%=6 Dyn11

台
1
13
PCS逆变升压一体舱

SCB14-5000kVA 37kV±2*2.5%/0.69kV

Dy11，二级能耗

套
7
14
预制电池舱

5.015MWh

套
14
3、主要结构、尺度
（1）光伏组件

项目选用N型655Wp单晶硅双面双玻组件，组件尺寸为2382×1134×30mm，倾角10°。

（2）光伏阵列

①运行方式及组件标高

本工程推荐选用固定式运行方式，每个光伏阵列上布置2个光伏组串，即光伏组件排列采用竖向2×28矩阵布置在一个支架上；边缘部分每个光伏阵列上布置1个光伏组串，即光伏组件排列采用竖向2×14矩阵布置在一个支架上。组件支架最低点标高：≥塘埂地面高程4.5m。

②支架及桩基础结构

光伏支架结构采用大跨度柔性支架形式，柔性支架系统采用空间索网结构体系，由双层东西向组件索、南北向抗风索、稳定索和钢立柱组成完整的受力系统。支架基础采用预应力高强混凝土管桩（PHC）方案。具体结构见附图5。
③光伏阵列方位角

本项目属于渔光互补类型，由于场地在面积利用、地形适配及功能协调上存在限制，为最大化利用场地资源并保障发电效率，方阵设计为多个不同朝向。

⑤阵列间距

当南北向支架基础在同一水平面时，南北向行间距为2.9m，即可在限定的合理时间内不造成阴影遮挡。

（3）电缆

根据《电力工程电缆设计标准》(GB50217－2018)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对电缆选型的要求，项目光伏区、逆变器出线线缆型号见表2-3。

表2-3  项目电缆技术参数一览表
名称
型号
长度（km）
备注
光伏区电池组件至逆变器电缆

H1Z2Z2-K 1×4mm2
1160
H1Z2Z2-K 1×6mm2
2340
逆变器至箱变电缆

ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm2
157.4
ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×300mm2
22.5
35kV电缆

YJLHV22-26/35kV-3×120mm²

11.745
直埋和桥架敷设结合
YJLHV22-26/35kV-3×150mm²

13.99
YJLHV22-26/35kV-3×240mm

6.51
YJLHV22-26/35kV-3×400mm²

5.785
YJV22-26/35kV-3×150mm²

11.42
YJV22-26/35kV-3×240mm²

2.15
YJV22-26/35kV-3×300mm²

7.49
YJV22-26/35kV-3×400mm²

31.35
（4）逆变器

逆变器通过支架及抱箍连接固定在光伏支架混凝土预制桩的地上部分。逆变器底标高及箱变平台标高为6.30m。

表2-4  300kW组串式逆变器技术参数一览表
额定输出功率
300
最高转换效率

99.03%

中国效率

98.53%

最大直流输入电压

1500V

满载MPPT 范围

500~1500V

最大直流输入电流

65A

交流输出电压

1080V

输出频率范围

50Hz

功率因数

0.8 超前 ~ 0.8 滞后
防护等级

IP66

工作环境温度范围

-30~+60℃
尺寸

1048×732×395mm（宽×高×厚）

重量

112kg

（5）箱变

箱变基础采用管桩钢平台结构形式。箱变四周设围栏并设相应爬梯满足检修要求。基础采用预应力高强混凝土管桩（PHC），桩采用PHC400AB95，桩长暂按15m，抗渗等级P12，桩混凝中掺入钢筋阻锈剂。

箱变主要参数：

a.变压器

型号：SCB12-3300/35；

额定容量：3300kVA；

电压比：37±2×2.5%/0.8kV；

接线组别：Dy11

阻抗电压：Ud=7%

b.35kV高压开关室

断路器：

额定电流：630A

额定热稳定电流：31.5kA

热稳定电流持续时间：4S；

电流互感器：75/1A，5P20/ 0.5级；

避雷器： YH10WZ-51/134；

配带电显示器；

c.低压配电室：

自用变：

额定容量： 5kVA

电压比：0.8±2x2.5%/0.4kV

阻抗电压：Ud=4%

接线组别：D,yn11；

塑壳断路器：300A,0.8kV；

框架断路器：3200A,0.8kV；

电流互感器： 3000/5A， 0.5级；

浪涌保护装置I 级，12.5kA，2.5kV；

（6）升压站

本期拟新建建筑物有综合楼、消防水泵房、危废品库及警卫室，总建筑面积930.99m2。

（1）综合楼

综合楼为双层建筑，建筑平面尺寸长29.4m×宽10.2m，一楼层高3.9m，二楼层高3.9m，建筑面积599.76m2，布置有主控室、办公室、宿舍、男卫、女卫、工具间、门厅、门斗、餐厅、厨房、休息室、洗衣房。

（2）消防水泵房

消防水泵房为单层半地下建筑，地下部分深5.0m，地上部分高6.0m，建筑平面尺寸长21.8m×宽10.7m，建筑面积259.69m2，布置有消防供水设备间、生活水泵设备间、消防水池（蓄水容积400m3）。

（3）危废品库

危废间为单层建筑，建筑平面尺寸长8.65m×宽6.65m，层高4.2m，室内外高差0.45m，占地面积57.52m2。

（4）警卫室

警卫室为单层建筑，建筑平面尺寸长4.45m×宽3.15m，层高3.3m，室内外高差0.45m，占地面积14.02m2。

升压站部分主变压器：

主变采用三相双绕组有载自冷变压器。

型号：SFZ20-200000/220；

额定容量：200MVA；

电压比：230±8×1.25%/37kV

接线组别：YN,d11

阻抗电压：Ud=16%

220kV设备：

a. 220kV配电装置：

采用户内GIS方案，设置1个出线间隔，2个进线间隔，1个母线设备间隔。

型式：三相共箱式

额定电压：252kV

额定电流：3150A

额定开断电流：50kA

额定短时耐受电流（有效值）：50kA（4s）

额定峰值耐受电流：125kA

（5）辅助与环保工程
①给水工程

本项目为新建项目，主要为电站运维人员的生产生活用水及绿化用水。站外引接官网用水量需满足≥2L/s，管网压力≥0.15MPa。

②事故油排放系统

升压站内设置一座容量为70m³的事故油池，变压器事故排油经油事故贮油池处理后回收利用。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置
（1）光伏区

本工程共采用为N型655Wp单晶硅双面双玻组件。组件安装按照竖向布置，南北向行间距为2.9m，倾角10°，其中每28块光伏组件串联成一个组串，共计22774个光伏组串。平面布置见附图4，集电线路布置见附图6。
运营期采用人工清洗光伏板工艺方式，由于本工程地势平坦，因此可采用水车冲洗的方式。本期工程全厂设置1辆清洗车。

（2）升压站

升压储能站从北向南依次布置生活区、生产区、储能区。综合楼布置在升压站西北侧，消防水泵房布置在综合楼东侧，危废品库布置在消防水泵房的东侧。生产区位于升压储能站的中部，由东向西依次布置为电气楼、主变压器、GIS预制舱、出线架构等，接地变及事故油池位于主变南北两侧，SVG位于GIS预制舱南侧，生产区场地南侧为储能区。

本项目升压站平面布置见附图7。

2、施工布置
为节约投资及便于工厂化生产管理，在施工期间项目集中设置三处临时施工营地，均布置在项目红线内，具体位置见附图4，在施工营地区域集中设置砂石料堆放场、钢筋加工场等。光伏组件支架就地组装，不集中设堆放场地。本项目临建占地6000m²。

	施工方案
	1、施工工艺
本工程主要施工工程量为220kV 升压站工程，光伏支架基础工程及光伏组件、支架安装工程。

（1）光伏桩基施工
项目进场前，将池塘内的养殖业清空，桩基施工采用水上打桩机进行施工。

①施工顺序及工艺流程

场地平整→测量放线→桩到位→桩机就位→套桩、提桩→桩身对中调直→打桩至设计标高→桩机移位→质量验收。

②施工方案
测量放线：按施工图纸计算出的管桩桩位坐标，测放出试打桩及管桩桩位。

桩进场验收及存放：管桩吊装至运输船，运送至打桩点。

桩机就位：打桩机移动至打桩点。

提桩：运输人员撤离后打桩机再次缓慢抬高进行试提桩，待管桩完全离开水面0.3米后平向移动至控制点上方。

桩身对中调直：桩身对中调直管桩插入桩位中心后,先用桩锤自重将桩插入地下30～50㎝,桩身稳定后,调正桩身、桩锤、桩帽的中心线成一直线。用两台经纬仪在90°方向观测桩的垂直度，并指挥打桩机进行反复调正。

打桩至设计标高：打桩前，应在桩身标上深度标记线，以便打桩时，测量员用水准仪观察打桩深度并测算桩顶标高。沉桩时，桩缓慢下。桩每下沉1~2m左右，检测桩的垂直度，发现偏差，及时纠正。当桩顶离桩顶标高相差200mm时，向机手发出控制信号适当控制打桩速度，直至桩顶标高达到设计要求时，停止打桩。

桩机移位：当完成该桩施工后，按照设计图纸要求，移动至下个桩位继续施工。

（2）光伏区太阳能组件安装工程

光伏发电组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。

光伏阵列支架表面应平整，固定太阳能板的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须拧紧。光伏组件支架安装程序：前期准备工作→安装支架→连接支架螺栓→安装檩条→校正檩条和孔位→紧固所有螺栓→复核檩条上组件孔位。

安装太阳光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应拧紧。

光伏组件电缆连接按设计的串接方式连接光伏组件电缆，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。组件到达现场后，应妥善保管且应对其进行仔细检查，看其是否有损伤。必须在每个太阳电池方阵阵列支架安装结束后，才能在支架上组合安装太阳电池组件，以防止太阳电池组件受损。

（3）箱变施工
箱变采取桩+平台方式，先采用打桩机施工完成桩基础，调整完成统一标高验收完成后，采用吊装机械将提前预制好的箱变基础平台吊装就位并固定焊接。

（4）电缆敷设及接线施工

光伏场区内各光伏组件间串接用直流电缆，采用直埋敷设方式。35kV集电线路采用沿桥架敷设及直埋相结合的方式，其中桥架架空敷设电缆单回长度约233m，其余段均为直埋敷设方式。35kV电缆敷设方式示意图见附图8。

电缆直埋设施工方案：准备工作→电缆沟开挖→电缆敷设→隐蔽验收→回填土。

（5）升压站施工
主变压器、SVG、接地变、220kV 出线架构及电缆沟道等。土建施工应本着先地下后地上的顺序进行。在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。变电站内接地网及地下管线及沟道宜同步进行施工。

各个建筑基槽土方采用机械挖土（包括基础之间的地下电缆沟）。预留300mm 厚原土用人工清槽，经验槽合格后，进行基础砼浇筑及地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填。施工时，同时要做好各种管沟及预埋管道的施工及管线敷设安装，尤其是地下电缆、管沟等隐蔽工程。在混凝土浇筑过程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察，如发现有变形、移位时应及时进行处理，以保证质量。浇筑完毕后的12h 内应对混凝土加以养护。

（6）主变安装
施工工艺流程：

施工前准备工作→变压器本体就位→器身检查→附件安装→滤油及注油→变压器接地

变压器就位前外观检查应正常，油箱及附件齐全，外观无锈蚀及机械损伤，油箱等密封良好，一些电气设备的瓷件无破损、无掉瓷，规定的电气试验项目齐全，结果合格，确认变压器正常后才能进行安装。

安装前所有附件的试验均已完成，油样已送检并合格，仪表必须经过校验。如油表转动应灵活，指示应正确；测温元件和气体继电器校验合格等。安装过程中所有的法兰面都应用白布清理干净。

温度计安装前应校验合格，顶盖上的温度计座内应注以变压器油，密封良好，无渗油现象；备用的温度计座也应密封，不得进水；温度计的护套毛细管不得有压扁或扭曲。气体继电器安装前，由甲方给出定值，校验合格后才可以安装在箱盖和储油柜的联管上，继电器上的箭头方向应指向储油柜。

安全气道安装前应将其内壁用酒精等对设备无损害的清洁剂清拭干净，隔膜应完整，其材料不得任意代用。

压力释放装置安装时，应注意方向，喷油口不要朝向临近的设备，不允许私自拆动，以免影响密封和灵敏度。

导油管道安装前彻底除锈并清洗干净，卸下各法兰的密封钢板后，按照设计将各段油管连接上，各联接面上加装密封垫圈，密封垫圈上涂上密封脂，联接面的螺栓根据螺

栓规格紧固到规定的力矩。安装吸湿器与油枕之间的联管时密封应良好，吸湿器干燥，油封油位在油面线上。压力释放阀的安装方向应正确，阀盖和升高座内部应清洁并且密封良好。

注油时先将专用的油管接于变压器滤油机上阀门，并用铅丝固定密封。开启注油通道上的阀门后，启动滤油机，将合格的变压器油以不大于100L/min 的速率注入变压器内，直到符合油位气温曲线图的要求油位。注油完成后，应注意排气。注油完毕后，应从套管、散热器、瓦斯继电器等处多次放气，直到残余气体排尽。

（7）无功补偿装置安装
将电抗器整体吊装离地面1 米，连接支柱绝缘子及支撑，连接顺序为电抗器、支撑、瓷瓶。绝缘子安装前应检查瓷件、法兰应完整无裂纹，胶合处填料完整，结合牢固。支柱绝缘子叠装时中心线应一致，固定应牢固，紧固件齐全。

电抗器与支柱绝缘子组装完成后，整体起吊至支柱上方，连接支柱与电抗器下方支柱绝缘子，注意电抗器设备接线端子朝向应与图纸保持一致。

电抗器安装完毕应仔细检查，确保电抗器上无破布、螺栓、泥土等杂物。在相应相序刷黄、绿、红相色漆。

2、土石方平衡

（1）集电线路及光伏区

光伏场区内内集电线路直埋段开挖完成后直接进行覆盖回填，没有多余土石方产生，因此无弃方产生。

（2）升压站

根据建设单位提供的可行性研究报告，升压站场地整平土石方开挖总量32374m3，土方回填总量82319m3，回填所需土方所通过商业购买形式获得，项目弃方为32374m3，纳入福清建筑垃圾资源信息平台，进行统一调配，施工时由建设单位进行注册，因此，项目土石方满足需求。
3、施工周期
根据目前的设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况，本项目计划建设期12个月。


	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状

（1）生态功能区划
①福建省生态功能区划：根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26号），线路所在地的生态功能单元为“Ⅱ闽东南生态区—Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区——5203福清一平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”，其主要生态系统服务功能为：福清城镇和集约化高优农业生态功能区。项目与福建省生态功能区划位置关系详见附图9。
②地方生态功能区划：根据《福清市生态功能区划》，本项目线路位于福清西南部城镇与工业环境生态功能小区（520118108）和兴化湾渔业养殖与旅游环境生态功能小区（520118112）。项目与生态功能区划位置关系详见附图10。
（2）土地利用现状调查
根据现场踏勘，本项目现状用地为其它用地（设施农用地）。
（3）植被类型现状调查
********
2、声环境质量现状
********
3、电磁现状调查
********

4、环境空气质量现状

福清市人民政府网站公布的环境空气质量统计数据见表3-8。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评(〔2020〕33号)中大气环境现状质量评价“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本项目施工期主要废气污染物为颗粒物，运营期没有废气产生，本环评引用福清市2025年1月~8月的空气质量月报，属于近3年的生态环境主管部分公开发布的质量数据，引用资料符合技术指南规范要求。
表3-8 环境空气质量月报统计情况表

时间
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
（mg/m3）

2025年8月

0.003
0.009
0.021
0.009
0.4
0.101
2025年7月

0.002
0.008
0.020
0.008
0.4
0.104
2025年6月

0.002
0.007
0.022
0.011
0.6
0.120
2025年5月

0.002
0.011
0.034
0.020
0.7
0.144
2025年4月

0.002
0.015
0.045
0.024
0.8
0.144
2025年3月

0.003
0.009
0.035
0.017
0.8
0.133
2025年2月

0.002
0.011
0.034
0.024
0.6
0.091
2025年1月

0.003
0.011
0.043
0.023
0.6
0.109
由以上数据可知，福清市空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准限值要求。因此，福清市的环境空气质量良好。
5、水环境质量现状

为了解项目周边地表水环境质量现状，根据福建省地表水水质状况排名根据福州市水环境质量状况，2024年，主要流域9个国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省考以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；54个省考小流域断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。2024年，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。

6、地下水环境质量现状
项目主要从事光伏发电，属于光伏发电项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中的“E电力-34、其他能源发电”，为Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016）第4.1一般性原则，Ⅳ类不开展地下水环境影响评价。

7、土壤环境质量现状
项目主要从事光伏发电，属于光伏发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目光伏发电属于附录A中的“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，为Ⅳ类项目。根据导则中“4.2.2...其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此项目不需进行土壤环境质量现状监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，站址福清市上迳、渔溪镇内白鸽山垦区，该场地范围内涉及规划工业用地、绿地、水域等。根据现场调查，项目所在区域现状以农业面源污染为主，主要是鱼塘养殖产生的废水、固废，不存在重污染工业、企业。本项目主要从事光伏发电，为轻污染项目，现场调查未发现与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，无历史环保遗留问题，区域环境质量良好。

	生态环境保护目标
	1、评价范围
（1）电磁环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）表3及“附录B”规定，应设电磁环境影响专题评价，电磁环境影响评价范围为拟建升压站界外40m。
（2）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价范围为拟建光伏电站界外200m。
（3）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）规定，生态环境评价范围为项目场界外500m范围内区域。
2、环境保护目标
经调查，本项工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，也不涉及生态保护红线。
（1）生态保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目不涉及根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中其他生态保护目标；同时评价范围内亦不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中的环境敏感区。

（2）水环境保护目标

通过现场踏勘及查阅《福建省地表水水环境功能区划》，本项目升压站占用养殖池塘，项目周边水域为迳江、渔溪干流河道，其不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境敏感区。因此本项目地表水评价范围内无上述所列水环境敏感目标。

（3）声环境保护目标
根据现场踏勘，本项目评价范围内声环境保护目标详见表3-6；环境保护目标分布图见附图12。

表3-6  声环境保护目标一览表

序号
行政区划
声环境保护目标名称
距厂界最近距离
方位
执行标准/功能区类别
声环境保护目标情况说明
1
上迳镇
白甲山
约20m
光伏场区北侧
2类
50户/约200人
2
山兜村
约150m
光伏场区东侧
300户/约1000人

3
蟹屿村
约100m
光伏场区东侧

700户约2300人



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区现状执行2类标准，见表3-7。

表3-7 环境噪声限值单位：dB(A)

标准类别

噪声限值

昼间

夜间

2类

60
50
（2）工频电磁场
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值，以4000V/m作为工频电场强度评价标准，以100μT作为工频磁感应强度评价标准。

（3）大气环境

根据《福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综〔2014〕30号），项目所在地环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准及2018年修改单，见表3-8。

表3-8  环境空气质量标准一览表

序号

污染物名称

取值时间

浓度限值

浓度单位

执行标准

1

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准及2018年修改单

日平均

150

1小时平均

500

2

NO2
年平均

40

日平均

80

1小时平均

200

3

PM10
年平均

70

日平均

150

4

PM2.5
年平均

35

日平均

75

5

CO

日平均

4

mg/m3
1小时平均

10

6

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

（4）地表水环境

项目周边地表水为迳江流域和渔溪流域回合口下游水域，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号）及《福州市水环境功能区划》，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。主要水质指标见表3-9。

表3.-9地表水环境质量标准（摘录）（GB3838-2002）单位：mg/L

序号
项目
Ⅱ类
Ⅲ类
Ⅳ类
Ⅴ类
1
pH值（无量纲）
6~9
2
溶解氧≥
6
5
3
2
3
高锰酸盐指数≤
4
6
10
15
4
化学需氧量（COD）≤
15
20
30
40
5
五日生化需氧量（BOD5）≤
3
4
6
10
6
氨氮（NH3-N）≤
0.5
1
1.5
2
7
总磷（以P计）≤
0.1
0.2
0.3
0.4
8

总氮（湖、库，以N计）≤
0.5
1
1.5
2
9
石油类≤
0.05
0.05
0.5
1
2、污染物排放标准
（1）水污染物排放标准

工程施工期机修废水处理后循环使用不外排，施工人员租用附近村庄村民房屋，生活污水利用当地现有公共设施，纳入当地污水系统处理，不单独排放。
（2）大气污染物排放标准

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB/16297-1996）表2中规定的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。
（3）噪声控制标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-10；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-10。
表3-10  建筑施工场界噪声排放限值    单位：dB (A)

时期

类别

昼间
夜间
施工期

70

55

运营期

2
60
50
（4）固体废弃物

一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物转运执行《危险废物转移管理办法》相关要求

3、总量控制指标
（1）废水
本项目运营期废水不外排，无需购买总量指标。

（2）废气

本项目运营期无废气产生，无需购买总量指标。



	其他
	无



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期废水影响分析
根据项目现场踏勘情况，本项目建设所在场地为养殖围塘。项目在养殖围塘内开展施工，施工时对养殖围塘取排水口进行封闭，桩基施工采用水上打桩机依次对各围塘内进行打桩施工，因此桩基施工将产生少量悬浮泥沙，由于养殖围塘采取封闭施工，悬浮泥沙影响范围将控制在单个养殖池塘内部，同时建设单位通过优化施工组织，减少桩基施工时间，在单个围塘施工完成后，确保预留足够的时间供悬浮泥沙沉降，将有效控制悬浮泥沙的影响范围。综上，本项目施工过程中产生的悬浮泥沙对周围水影响程度较小。

施工营车辆冲洗废水产生量总计为25.6m3/d，机修废水产生量为16m3/d，以上废水收集后利用施工营地隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗。施工高峰期人员生活污水产生量总计为33.6m3/d，主要污染物为COD、NH3-N。施工人员将租住于附近村庄中，产生的生活污水利用居民区的化粪池处理，对水环境基本无影响。

2、施工期废气影响分析
工程施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、机械尾气等。

（1）施工尾气影响分析

施工过程需要运输车辆、挖掘机等，这些设备基本以柴油为燃料，所排放的发动机尾气中主要含有NO2、SO2等空气污染物，由于施工机车相对较为分散，施工单位必须严格控制机械设备的品质，尽量采用清洁型燃料，并在机械设备排气口加装废气过滤器，则废气污染的影响基本上可以接受。

（2）施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自于装载车行驶时产生的路面二次扬尘以及升压站进行场地平整时产生的扬尘。

根据施工的类比调查，扬尘量与土壤湿度、粒径、气候条件、施工方法、施工管理和产尘控制措施有关，一般在风速大于3m/s时容易产生起尘，施工扬尘源高度一般来说较低，颗粒度也较大，为瞬时源，污染扩散距离不会很远，一般可控制在施工场所100m范围之内且危害时间短，主要对施工人员和施工区域一定距离内的敏感目标影响较大。

在不采取防护措施（如开放式施工）和土壤、天气较为干燥的条件下，场地平整的最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定防护措施（半封闭式施工）和土壤、天气较湿润的条件下，场地平整的扬尘量约为0.1%。施工场地应定期洒水，防止土方表面浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数，控制施工场地扬尘的产生。
（3）淤泥开挖及储运恶臭

升压站基础施工需对现有池塘底部淤泥进行开挖施工，在淤泥开挖及运输过程中会产生臭气，其臭气主要是含有机物腐殖的污染底泥引起的恶臭物质无组织排放所产生，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。根据项目升压站地基施工方案，施工前首先对现状池塘水进行排干，使池塘底部淤泥进行自然干化，充分干化后再进行池塘地基开挖及清理，充分干化后可有效减少地基开挖及转运过程产生恶臭，结合转运过程中采取密闭运输的方式，同时配备除臭植物液，使池塘底部淤泥开挖及转运过程中产生的恶臭影响降到最低。

（4）焊接烟尘

本项目钢筋基础施工及设备有焊接工序，焊接过程产生少量焊接烟尘为无组织排放。焊接烟气成分大致分为尘粒和气体两类，主要包括CO、O3、NOx等，其中以CO所占的比例最大。本项目施工场地周围空阔，通风条件较好，故焊接产生的烟尘对周围空气环境影响较小。

3、施工期声环境影响分析
（1）施工机械噪声
施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A 常见噪声污染源及其源强，项目施工机械包括挖掘机、压路机、自卸汽车、电焊机等设备。各机械声功率级见表4-1。
表4-1 主要施工机械设备噪声情况一览表

施工阶段
工程行为
主要噪声源
声级(dB(A))
基础施工
阵列打桩、升压站地块平整施工

打桩机、自卸汽车等

82~95
土建施工
升压站基础施工

混凝土罐车、混凝土泵车、自卸汽车等

82~85
设备安装
阵列面板安装、升压站设备安装

汽车吊、板车、电焊机等

75~80
陆域施工期间的各种施工机械设备为点声源，其噪声影响随距离增加而逐渐衰减，噪声衰减公式如下：

L（r）=L0（r0）-20 lg（r/r0）
式中：L（r）——点声源在预测点产生的声压级；
L0（r0）——参考位置的声压级；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
陆域施工噪声评价选取施工过程中的强点源进行噪声影响预测，利用上述模式计算，预测结果见表4-2。
表4-2施工期噪声在不同距离的影响预测(单位: dB)

主要噪声源

距声源距离

5

50
100
200
250
300
510
基础施工
95
75.0
69.0
63.0
61.0
59.4
54.8
土建施工
85
65.0
59.0
53.0
51.0
49.4
44.8
设备安装
80
60.0
54.0
48.0
46.0
44.4
39.8
建设期间高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动，由表可见，在不采取噪声防治措施的情况下，基础施工阶段及土建施工阶段距离源100m处的最大噪声贡献值为69.0dB(A)，距源510m处的最大噪声贡献值为54.8dB(A)，因此昼间达标距离为100m，夜间施工达标距离为510m。项目施工区域距周边村庄最近距为20m，因此，项目在施工过程中噪声对周围环境影响较大，施工单位在施工过程中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制，施工过程中应做好降噪工作，选用噪声低或者安装消声、隔声的机械设备；加强施工，严禁夜间施工，尽量避免强噪声机械在同一区域内无序施工；车辆在行驶过程中，应缓行和禁鸣喇叭。
4、施工期固体废物影响分析
施工人员生活垃圾的产生量按每人1kg/d，施工人员按施工高峰人数350人计，则本工程施工期生活垃圾日平均产生量为350kg。施工期固体废物为一般固体废物，圾统一收集交由环卫部门及时处理。

升压站土石方开挖总量32374m3，项目弃方纳入福清建筑垃圾资源信息平台，进行统一调配，施工时由建设单位进行注册。

5、施工期生态环境影响分析
（1）对鱼类的影响
光伏施工采取预应力高强混凝土管桩进行基础施工，对水体扰动小，可将施工影响控制在小范围内，引起的悬浮物增加对鱼塘生物影响范围是局部的，随着施工作业的结束，悬浮物沉淀为底泥，水质将逐渐恢复，对鱼塘生物的影响也将逐渐消失。

（2）对植被的影响
根据现场踏勘，拟建场地现状主要为鱼塘，鱼塘间为田埂、机耕路，场地地势平坦且开阔，评价区域受当地水产养殖活动影响，植被以阳性、耐盐碱、耐干旱贫瘠次生的灌草丛、人工防护林及绿化植物为主，根据现场踏勘，评价范围内均未发现有需要保护的珍稀野生植物及名木古树等。本项目实施后，永久占地占有比例较小，不涉及植被，因此本项目对评价区生态完整性的影响较小。

项目施工期对水土流失的影响主要是35kV地埋线路及升压站施工所造成。本工程不存在大开挖，整体施工时间较短。工程施工结束后及时对施工区域周围进行植被恢复，也可有效降低水土流失发生的可能性。施工材料堆放场地等临时占地应选择现有空地，减少对植被的破坏。

（3）对动物的影响
项目施工对野生动物的影响主要表现在生境环境破坏及施工噪声对动物的影响。但在施工期，项目区域的野生动物都将产生规避反应，远离施工区域且项目所在区域内无大型野生动物，主要为鸟类和两栖类小型动物，项目的建设只是在小范围内暂时改进了部分动物的栖息环境，只要加强对施工人员的管理，不会引起物种消失和生物多样性的减少。因此，本项目施工期对野生动物的影响较小。

（4）水土流失

本项目水土流失主要由升压站基础及电缆通道开挖而产生。由于升压站基础及电缆通道开挖等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失。施工结束后对周围进行植被恢复，水土流失量较小。



	运营期生态环境影响分析
	1、运营期水环境影响分析

（1）光伏板清洗废水对环境的影响

项目运营期间，由于大气沉降、鸟类活动等因素，光伏板表面将附着灰尘及鸟粪等，长期累积将对光伏板产生遮挡导致发电量下降。一般情况下，在降雨及空气对流的作用下光伏板上附着物将得到一定的清除，在光伏发电运维系统检测到个别组串因附着物遮挡发电量明显下降时，需安排运维人员对光伏板进行局部冲洗，清洗废水将进入下方池塘。

清洗过程为间断性清洗，使用喷雾式水枪和清水进行，不添加洗涤剂，主要污染物为COD、氨氮、总磷和SS。

光伏板仅是对污染物起到阻隔、聚集效果，本项目的建设并不会造成项目区污染物的增加，在冲洗过程中将导致局部池塘悬浮泥沙、氨氮等含量增加，但随着冲洗结束，影响将逐渐消失，冲洗废水中的悬浮物经自然沉淀后成为底泥，浓度逐渐变小，直至恢复至原有的水质状况。

（2）升压站生活污水
本项目运营期生活污水的主要来源于升压站少量运维人员，根据本项目可研，日生活污水产生量约1.5m3/d，生活污水产生量较少，考虑运维人员工作性质，同时升压站距东侧山兜村较近，产生的生活污水可依托山兜村现有设施处理，对周边水环境影响较小。
2、运营期大气环境的影响分析
太阳能是清洁能源。光伏发电是利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生废气污染物，对环境空气无影响。

3、运营期电磁环境影响分析

本次环评主要采用类比分析的方法类比本工程工频电磁场、无线电干扰强度值，详见“专题一：电磁环境影响评价”。

通过对已运行的类比监测结果，可以预测本项目储能站投运后产生的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz 所对应的公众曝露限值，即电场强度限值：4000V/m；磁感应强度限值：100μT。
4、运营期声环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1工业噪声预测计算模型，本报告选择环安预测软件噪声环境影响评价（V4）NEIAOL，对声源预测模式软件来模拟预测项目噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律，考虑几何发散衰减、空气吸收衰减、地面衰减、屏障衰减及其他多方面效应引起的衰减。

本项目运行期设备噪声污染源主要为主变2台、PCS变流升压一体机10台，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）附表B，本工程220kV主变噪声源强声压级为65.2dB(A)；根据项目可研报告和类似项目的实测资料，PCS变流升压一体机噪声源强约为75dB（A），各风机均配备了消声弯头或消声罩，降噪量约为7-10dB（A）。项目以厂区西南角坐标作为原点（0,0）。南侧围墙为X轴，垂直于南侧围墙为Y轴，Z轴为预测点距地面的高度，声源分布见图4-1。

本次预测点位升压站厂界围墙外1m、距地面1.2m。
[image: image2.jpg]=3 =8 =3 ) |
= ?W
L =SS \&





图4-1 声源分布图
①升压站运行时厂界噪声预测模式
根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，升压站噪声预测计算的基本公式为：

LA(r)=LA(r0)-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc)

上式中：

LA(r)——距声源r处的A声级，dB；

LA (r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

Adiv——声源几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Abar——屏障屏蔽引起的A声级衰减量，dB；

Agr——地面效应引起的A声级衰减量，dB；

Aexc——其它的附加衰减量，dB。

点声源的几何发散衰减的基本公式为：

L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)

式中：L(r)——r处的声级；

L(r0)——r0处的声级。

对某一受声点受多个声源影响时，有：

[image: image3.jpg]L,—lOlg[ilO’ "“}

E= 1




上式中：LP为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。

②升压站运行期噪声预测计算结果及分析

按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，其投运后的厂界噪声预测结果见表4-3、图4-2。

表4-3 项目运营期厂界噪声预测结果(Leq(dB(A)))
预测点
时间

贡献值
评价

达标情况
升压站北侧厂界
昼

25.9
60
达标

夜

50
达标

升压站东侧厂界
昼
24.3
60
达标

夜
50
达标

升压站南侧厂界
昼
24.1
60
达标

夜
50
达标

升压站西侧厂界
昼

26.9
60
达标

夜

50
达标

[image: image4.png]



图4-2 项目运营期升压站等声值线分布图
根据预测结果可知，升压站投运时，厂界处环境噪声的贡献值在24.1～26.9dB(A)，厂界四周环境噪声排放贡献值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求，变电站周围环境保护目标处的声环境预测值昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。对周边声环境影响较小。

5、运营期固体废物影响分析
（1）一般固废

定期运维工作人员会产生少量生活垃圾，产生量约为10kg/d，在升压站统一收集后交由当地环环卫部门及时处理，不会对环境产生不利影响。

废磷酸铁锂储能电池属于一般固废，当电池因发生故障或到达10年使用期限无法继续使用需要更换时，产生废磷酸铁锂储能电池，废磷酸铁锂储能电池不在站内进行拆解、暂存等，经收集后交由有资质单位回收处理。备用电池暂存于二次设备舱内。

（2）危险废物

①危险废物种类
升压站正常运行状态下无油外泄，只有在变压器维修或故障时才会有少量事故排油。事故排油经事故贮油池处理后，立即按照事故应急响应机制要求交由有资质的单位进行转移处理，不在站内暂存。运营期变压器事故排油、油渣属于危险废物，废物代码900-220-08、HW08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。

升压站设备每年检修两次，检修过程将产生少量油渣、油垢、机修废油等，含油废物产生量约为0.2t/a，含油废物属危险废物（废代码：900-220-08），统一收集后交由有资质的单位进行处理。综上，项目运营期间只有少量危险废物需在危险废物暂存间储存。

本项目采用免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源，使用寿命约5年，共两组，当蓄电池需要更换时，建设单位提前通知年度内废铅蓄电池中标单位进行妥善回收处置，废旧铅酸蓄电池属于危险废物危（废代码：900-052-31），落实《危险废物转移管理办法》的要求，废铅蓄电池不在站内暂存。

②危险废物环保管理制度

为加强公司生产经营活动过程中产生的机修废油、废铅蓄电池等危险废物的管理，防止污染环境，促进经济和社会的可持续发展，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，对有关废油、废铅蓄电池处置等做出如下要求：

运维单位应负责定期检查和维护事故油池，做好运行维护记录，保证其正常投用，确保不发生油渗漏或溢流。电网设备检修和运行维护过程中，防止油污抛撒地面。应委托具有相应资质的专业机构回收处理机修废油、废铅蓄电池等。

在转移机修废油前，必须按照国家有关规定，向生态环境主管部门申报转移计划，填写危险废物转移联单。未经批准的，不得转移。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

运维单位应建立机修废油、废铅蓄电池回收档案，物资部门应建立机修废油废铅蓄电池处置档案。

机修废油、废变压器油管理单位必须按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、处置等有关资料。

6、环境风险分析
（1）环境风险
升压站可能发生的环境风险主要为主变压器发生事故时，变压器油泄漏，如处置不当可能带来的环境风险、储能磷酸铁锂电池爆炸产生的电解液泄漏，以及消防废水如处置不当可能带来的环境风险等。

①变压器漏油风险分析
本项目陆域环境风险事故隐患主要为升压站主变维修或事故时可能发生的油泄漏，漏油如不安全收集处置会对环境产生影响。升压站及箱变正常运行状态下无油外泄，只有在变压器维修或故障时才会有少量含油废水产生。

升压站内设事故油池1座，布置于主变北侧，事故油池有效容积约70m3；升压站主变含油量约为40t，按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第6.7.8 规定：“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的贮油设施，并设置油水分离装置。贮油或挡油设施应大于设备外廓每边各1m。”及第11.3.4 规定：“总事故贮油池的容量参照燃煤发电厂部分，按100%的油量确定。鉴于该油池应该具有排水设施，兼有油水分离设施，所以不另考虑全部消防水的容积”。本工程事故油池容积可满足要求。

由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换(一般定期作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用)，也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录(2025年版)》，变压器冷却油为矿物油，因其而产生的废弃沉积物、油泥属危险废物。为避免可能发生的变压器因事故漏油或泄油而产生的废弃物污染环境，进入事故油池中的废变压器油、废弃沉积物、油泥等危险废物不得随意处置，须交由有资质的单位处置、利用。废物代码900-220-08、HW08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。

在严格遵循例行维修和事故状态检修废油处理处置操作规程的前提下，升压站变压器漏油风险处于可控状态，产生的风险影响较小。
②免维护铅酸电池破裂泄漏风险
本项目升压站采用免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源，使用寿命约5年，共两组，‌经过一定的充放电循环后，‌电池容量会逐渐下降，电池在老化状态下工作，‌可能会导致电池过热、破裂泄漏等问题，电解液泄漏易对水环境造成影响。本项目运营期定期对升压站铅酸电池进行检查，发现破损及时进行更换。同时在铅酸电池下方设置托盘或漏液收集装置，可有效防止铅酸电池破损状态下漏液污染环境。

③火灾风险
由于电流增大或（和）电阻增大使变压器局部温度升高，达到了变压器油的着火点，引燃变压器油造成火灾。工程在变压器设有油面温度计等温度检测和控制装置，在线监测油温变化，同时按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）的规定，在主变压器道路四周设室外消火栓，并放置推车式干粉灭火器及设置消防砂池作为主变消防设施。多年运行数据表明，变压器故障发生火灾及油泄漏的概率是非常小的。

④储能电池爆炸风险
正常使用时磷酸铁锂电池的安全性较高，在一些极端情况下还是会发生危险的，这跟各公司的材料选择、配比、工艺过程以及后期的使用是有很大关系的。如遇到水分含量过高、内部短路、外部短路、上部胶、过充等情况，会发生燃烧以及电解液的泄漏事故。电解液有挥发性气味，对人体危害最大的是其中的锂盐，六氟磷酸锂，这种锂盐人身体上皮肤表面有手掌大小的皮肤被腐蚀，就可以致命。燃烧可能产生有毒有害气体。

（2）应急预案

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)，针对升压站可能发生的突发环境事件，建设单位应按照HJ 169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

7、运营期生态环境影响分析
（1）对鱼类的影响
光照是影响水生生物摄食行为的重要条件之一。关于光照度对水生生物摄食的影响，不少研究结果肯定了两者之间存在密切关系。Petersen 和 Cadomsk（1994）就光照强度与动物摄食之间的关系，提出了两种摄食模型。其中S 型摄食曲线是指随着光照强度的减弱，摄食量增大；当光照强度减弱到一定程度时，摄食量最大且基本保持恒定。另一种摄食模型是具有峰值的摄食模型，存在一个适宜的光照强度范围，在这个范围内摄食量最高，高于或低于这个光照强度摄食量都降低。其中大部分对光照强度要求较低，甚至具有避光性，即在黑暗条件下摄食强度更大。在“渔光互补”池塘养殖中，优先选择最适光强较低的品种，日本鳗鲡为避光性鱼类，适宜渔光互补模式，运营期对其影响较小。
（2）对植被的影响
拟建项目不占用基本农田，运营期不涉及地表扰动，对植被无影响。

（3）对鸟类的影响

①对鸟类迁徙的影响
光伏组件等位于垦区水面支架上，反嘴鹬科、鸥类和鹭类等为东亚—澳大利西亚候鸟迁徙通道和西太平洋迁飞通道上主要的迁徙鸟类，水鸟迁徙的飞行高度一般超过300m，大型鸟类有些可达3000～6300m。可见水鸟迁徙飞行的高度远超过光伏组件等高度。在调查期间未见有大量鸟类从此迁徙而过，水鸟（鹭鸟）零散分布于各个鱼塘，夜间在鱼塘零星种植的乔木和附近的木麻黄地栖息，评价范围未发现鸟类集中繁殖地。除了各鱼塘零散分布的白鹭和牛背鹭外，飞行高度在5~100m之间发生，因此水鸟撞击事件的概率很小。因此光伏建设区对鸟类后续迁徙活动影响较小。

由于本项目主变及其电气设备电压等级较低，正常情况下产生的电磁影响较小，低于标准要求，对周围环境影响较小。理论上产生的电磁场不会干扰鸟类对飞行方向的判断。

②对鸟类觅食的影响
根据光伏区地形图，养殖区池底标高-2~-3m，养殖水深1-2米。水鸟在此觅食的情况较小，本项目养殖水塘不是水鸟的主要觅食地和栖息地。在养殖捕捞后，水深较浅，水鸟会在此觅食。在养殖周期结束后，将暴晒池塘底部，清除过多淤泥，这一阶段水鸟也不会在此觅食和栖息。因此，光伏项目建设区所占用的养殖坑塘不是水鸟的主要觅食地和栖息地。

③光污染对鸟类的影响
光伏发电依靠太阳能电池组件吸收太阳能发电，需要大面积铺设光伏列阵吸收太阳能，有可能因为面板的反射光而影响到鸟类。有研究表明光伏设施的偏振光污染可能会通过湖泊效应吸引候鸟和水鸟，水鸟将光伏板的反射表面感知为水体，并试图降落在光伏板上时与面板发生碰撞。因此，本项目建设大面积的光伏太阳能可能会导致较大概论的鸟类撞击事件。

根据项目施工方案，项目单晶硅片在加工时会选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层(Ti0,或SiN)，也称为防反射镀膜。研究和实际应用证明，具有单层减反射层的绒面硅片，其对可见光(0.39μm~0.78μm)反射率可以降低到5%以下，远低于玻璃幕墙，无眩光。同时本项目光伏方阵朝向西南，采用支架固定光伏板角度，安装倾角为10°,可以给予鸟类视觉反应的空间。

根据肖巧玲等人2017年-2022年对江苏旭强光伏发电场鸟类监测，发现有黑翅长脚鹬、鹤鹬、反嘴鹬等鸻鹬类在光伏板下浅水区域觅食。但因缺乏大量连续数据佐证，故只能从理论上做初步推断，光伏板对飞行中的鸟类在项目区域及周边活动影响较小。

8、运营期光污染影响分析
光污染主要分为三类：白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目可能引起的光污染主要为白亮污染，白亮污染主要是指阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙釉面砖墙、磨光大理石和各种装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目，使人产生不适的感觉，本项目主要为光伏电池组件反射太阳光造成白亮污染。有研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%；还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。

本项目使用的太阳能组件为单晶硅电池组件，硅基太阳能电池片都是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板，进入硅材料吸收层转化为电能。单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。

项目单晶硅片在加工时会选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层(Ti0,或SiN)，也称为防反射镀膜。研究和实际应用证明，具有单层减反射层的绒面硅片，其对可见光(0.39μm~0.78μm)反射率可以降低到5%以下，如图5-1所示。

对于本项目来说，光污染主要是指太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光造成白亮污染，可能对周围环境及居民造成影响。根据调查，项目东、西侧存在较多居民点，项目区南侧周边分布均为池塘，项目南侧与最近居民点距离约为400m，根据设计光伏组件的反射面朝南，安装倾斜角度为5度，因此光伏组件不会对周边居民点造成反射光影响。同时本项目电池组件经过特殊的经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后，晶体硅对可见光的反射率小于5%，反射能力小于草地、水泥地等反射面的反射能力，因此项目运营期对周围环境造成光污染的影响较小。
[image: image5.png]



图5-1 单层减反射层的绒面结构硅

	选址选线环境合理性分析
	拟建国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目选址位于福建省福州市福清市上迳、渔溪镇内白鸽山垦区，站址已取得建设项目用地预审与选址意见书。运行期产生的工频电磁场、噪声可满足相关标准限值要求，对周边环境影响较小。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、水污染防治措施

（1）项目施工高峰期施工营车辆冲洗废水产生量总计为25.6m3/d，机修废水产生量为16m3/d，以上废水收集后利用施工营地隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗。施工高峰期人员生活污水产生量总计为33.6m3/d，主要污染物为COD、NH3-N。施工人员将租住于附近村庄中，产生的生活污水利用居民区的化粪池处理。
（2）施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。
（3）严格管理检查施工机械设备工作状况，加强施工设备的管理与养护，严禁使用出现问题以及排放超标的施工机械设备。

（4）物料集中堆放并用土工布挡护，避免雨季受雨水冲刷排入周边水域。

（5）施工期含油废水主要是由机械修配、汽车保养等产生，因废水性质相似，可集中统一处理。废水中主要含有石油类，修理和保养过程中其浓度可达10~20mg/L。沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油。隔除的浮油送至有资质单位处理，尾水回用于车辆冲洗。
（6）施工期应避开暴雨期，并采取临时拦、截、排及护坡措施。

（7）严格规范施工人员行为，开挖土石方应及时清理、合理堆放，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。

（8）优化施工方案。在施工时，尽量避免在鱼塘附近堆放施工材料，运输建筑材料时要采取遮盖防尘等措施。合理安排项目施工时段和方式，尽量缩短水中作业的时间。
2、大气污染防治措施

（1）为减少施工机械设备排放发动机尾气产生的污染，施工单位必须严格控制机械设备的品质，尽量采用清洁型燃料，并在机械设备排气口加装废气过滤器。
（2）施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料堆场等应定点定位，并采取适当的防尘措施。陆域施工场地定期洒水，防止土方表面浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙。
（3）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对运输路线居民的影响。各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，保证物料、渣土运输车辆不带泥上路。
（5）合理安排工期，对土层扰动大的作业期避开干燥大风天气，以减轻扬尘源强。
3、噪声污染防治措施

（1）加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声，避免不必要的喇叭鸣放，减少运行噪声。
（2）尽量采用低噪音机械设备，降低噪声对周边环境的影响。
（3）各施工现场进行合理规划，合理布置施工机械设备，尽量将噪声大的设备布置在对周围环境影响较小的位置，增大噪声源头与周围敏感区域的距离，严格按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的有关规定执行。
（4）陆域临时施工应注意物料运输时间，合理安排施工作业时间和施工车辆进出场地的行驶线路，场区内限速行驶，不高音鸣号，避免车辆拥堵而增加周边地区的交通噪声。需加强车辆的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。
（5）加强施工管理、文明施工，减少施工期不必要的人为噪声对周围人群的影响。施工人员在强噪声环境工作时，应佩带耳罩和防声头盔；当噪声超过90dB（A）无防护措施时，应按有关规定减少接触时间。
4、固体废物污染防治措施

（1）施工场地生活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾收集箱，并委托环卫部门定期清运。施工中产生的固体废弃物应由施工单位负责及时清理处置。施工结束时，需做好施工现场的清理和固体废弃物的处理处置工作，不得在地面有明显的固体废弃物残留。
（2）施工过程产生的各类建筑垃圾尽可能的通过回收加以使用，不得随意丢弃，不可利用的建筑垃圾统也应由施工单位负责及时清理处置。
5、生态环境保护措施

（1）严格控项目站施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将工程临时占地合理安排在征地范围内，站区的施工活动于围墙内进行。
（2）施工应尽量避开常见动物繁殖季节，采用低噪声的设备，减小对动物的干扰。
（3）剥离表土全部临时堆放在表土堆放场的临时占地内，后期用于迹地恢复措施的绿化覆土。临时堆土采取苫布覆盖、编织土袋拦挡等水土保持措施进行临时防护。同时，建设单位应强化现场管理跟踪，确保全面落实各项水保措施。

	运营期生态环境保护措施
	1、噪声治理措施
项目运行期间的噪声主要来自站内的主变及风机，主要采取选用低噪声设备、安装消声器措施。

2、固体废弃物
运营期运维工作人员生活垃圾产生量约为10kg/d，在升压站统一收集后交由当地环环卫部门及时处理。

废磷酸铁锂储能电池属于一般固废，当电池因发生故障或到达使10年用期限无法继续使用需要更换时，产生废磷酸铁锂储能电池，废磷酸铁锂储能电池不在站内进行拆解、暂存等，经收集后交由厂家回收处理。备用电池暂存于二次设备舱内。

升压站正常运行状态下无油外泄，只有在变压器维修或故障时才会有少量事故排油。事故排油经事故贮油池处理后，立即按照事故应急响应机制要求交由有资质的单位进行转移处理，不在站内暂存。运营期变压器事故排油、油渣属于危险废物，废物代码900-220-08、HW08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。

本项目采用免维护铅酸蓄电池作为系统后备电源，使用寿命约5年，共两组，当蓄电池需要更换时，建设单位提前通知年度内废铅蓄电池中标单位进行妥善回收处置，并落实《危险废物转移管理办法》的要求，废铅蓄电池不在站内暂存。

运维单位应建立机修废油、废铅蓄电池回收档案，物资部门应建立机修废油废铅蓄电池处置档案。 

3、电磁环境保护措施
安装高压设备时，应减少设备及其连接电路相互间接触不良而产生的火花放电；对电力线路的绝缘子和金属，要求绝缘子表面保持清洁和不积污，金属间保持良好的连接，防止和避免间歇性放电。

4、水环境保护措施

（1）项目光伏面板清洗采用淡水清洗，要求清洗过程不能添加清洗剂进行清洗，减少清洗废水排放对养殖业的影响。

（2）光伏板冲洗可结合池塘养殖品种轮换期开展清洗作业，减少清洗废水对池塘养殖的影响。

（3）本项目运营期生活污水，日生活污水产生量约1.5m3/d，生活污水产生量较少，产生的生活污水依托山兜村现有设施处理。

5、环境风险防范措施
（1）变压器泄漏防范措施
主变压器底部周边范围、事故油池及集油管应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存、防渗要求执行，并且事故油池应配套建设拦截、防雨设施，用消防铲将消防沙填入编织袋中，在集油坑四周铺设围油栏和沙袋堵截。事故油事故废油经收集后按《危险废物转移管理办法》的要求由有资质的单位收集处置并做好记录。

本工程事故油收集、发现及清理流程如下：

收集：当主变发生漏油事故时，变压器油从主变滴落至排油管道，依靠变压器油的流动性自流至事故油池。

发现：当发生漏油事件时，监控系统自动报警，相关人员在24小时内即可到达现场，对泄漏的变压器油进行清理。

清理：相关人员到达漏油现场后，依据漏油情况，协调危废处置单位派车进入现场，相关人员用泵将事故油池内的漏油打入危废单位带来的容器中，同沾油废物一同直接运至危废处理单位进行处置。

升压站营运单位应定期组织相关人员进行应急演练。

（2）磷酸铁锂电池泄漏风险防范措施
磷酸铁锂电池的电解液成分使用六氟磷酸锂制成的电池，除了电池性能好，无爆炸危险，适用性强，将来废弃电池的处理工作相对简单，对生态环境友好。

如发生磷酸铁锂电池电解液泄漏事故，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏，用其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，随后用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至危险废物暂存场所处置。

电池舱内设备布置应综合考虑线缆损耗、设备散热、运维操作空间、占地面积等因素，并采用易于清洗的耐酸材料，以防止酸性电解液对地面的腐蚀；定期对储能电池进行检查，倘若发生损坏，则要对它进行检修或更换；定期检查地面是否有裂纹等情况，发现及时修复。


	其他
	1、环境管理
（1）环境管理机构
根据项目所在区域的环境特点，建设单位或负责运行的单位应在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

（2）环境管理内容
施工期：
①在加强工程建设管理的同时，必须加强环境管理，提高环境保护意识，制定行之有效的环境保护规章制度，并且在工程承包合同中给予明确和体现。

②设立环保管理监测机构，按照国家和地方政府颁布的有关环境保护法令、法规以及所制定的规章制度，在当地行政主管部门的监督下，负责实施有关环境保护措施，落实执行情况。

③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

⑤严格按照施工工艺和工序，以减少施工过程对环境的影响。

⑥避免在暴雨、台风等不利条件下进行施工。

⑦监督施工机械冲洗废水和生活污水要合理处置；固体废物不得外排，需要合理外运处置。

运营期
①制定和实施各项环境监督管理计划；

②建立电磁环境影响监测数据档案；

③检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证其正常运行；

④协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。

2、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目的环境影响特点制定监测计划。项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行工频电磁场、噪声环境监测工作，各环境监测计划见表5-1。

表5-1 环境监测计划一览表
监测期
监测内容
监测项目
监测点布设与监测频率

监测实施机构

施工期
大气
TSP
施工场界，施工高峰期
委托有资质的监测单位

噪声
等效连续A声级

施工场界施工高峰期
运营期
电磁环境
工频电场、工频磁场

储能站四周设置监测点；项目竣工环保验收1次，运行过程每四年监测一次
噪声
等效连续A声级
储能站四周与塘边村住户设置监测点，项目竣工环保验收1次，运行过程每四年监测一次


	环保投资
	建设项目投资总额为142345.02万元，环保投资约207万元，占建设项目总投资的0.15%，具体情况见表5-2。
表5-2 环保投资估算表

项目
治理内容
费用（万元）
备注
施工期
施工生产、生活污水收集处理
20
包含污水处理设备及委托处理费用
环境空气保护
5
施工营地定期洒水降尘等
固体废弃物处理
12
固废收集装置及清运处置费用
生态修复
15
植被修复
施工期跟踪监测
15
包含噪声、大气
环境监理
40
/
竣工环保验收调查
35
/
运营期
运营期跟踪监测
25
噪声、电磁环境
环境管理
25
固废
15
合计
207
占工程总投资142345.02万元的0.15%



六、生态环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	剥离表土全部临时堆放在表土堆放场的临时占地内，后期用于迹地恢复措施的绿化覆土。临时堆土采取苫布覆盖、编织土袋拦挡等水土保持措施进行临时防护。
	验收落实情况
	开展施工场地植被恢复专项工程建设
	植被恢复至施工前水平、动物适应新的生境

	水生生态
	优化施工方案。在施工时，尽量避免在鱼塘附近堆放施工材料，运输建筑材料时要采取遮盖防尘等措施。合理安排项目施工时段和方式，尽量缩短水中作业的时间。
	验收落实情况
	采用适应鱼塘温度的变化的鱼种进行养殖。
	不改变水体性质，“渔光互补”模式运转正常

	地表水环境
	①生活污水利用居民区的化粪池处理。
②施工营车辆冲洗废水经隔油-沉淀设施处理后回用于车辆冲洗。
	验收落实情况
	光伏板冲洗可结合池塘养殖品种轮换期开展清洗作业。本项目运营期生活污水依托山兜村现有设施处理。
	验收落实情况

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声，限制突发性高噪声，避免不必要的喇叭鸣放，减少运行噪声；

②各施工现场进行合理规划，合理布置施工机械设备，尽量将噪声大的设备布置在对周围环境影响较小的位置，增大噪声源头与周围敏感区域的距离，严格按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的有关规定执行；
	验收落实情况
	选用低噪声设备、安装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）1 类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；

②建筑材料堆场等应定点定位，并采取适当的防尘措施。陆域施工场地定期洒水，防止土方表面浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙。

③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对运输路线居民的影响。各施工区应设置洗车平台，完善排水设施，保证物料、渣土运输车辆不带泥上路
	验收落实情况
	/
	/

	固体废物
	①施工场地生活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾收集箱，并委托环卫部门定期清运。施工中产生的固体废弃物应由施工单位负责及时清理处置。施工结束时，需做好施工现场的清理和固体废弃物的处理处置工作，不得在地面有明显的固体废弃物残留。


	验收落实情况
	生活垃圾产生在升压站统一收集后交由当地环环卫部门及时处理；废磷酸铁锂储能电池经收集后交由厂家回收处理；事故排油经事故贮油池处理后，立即按照事故应急响应机制要求交由有资质的单位进行转移处理，不在站内暂存；当蓄电池需要更换时，建设单位提前通知年度内废铅蓄电池中标单位进行妥善回收处置，并落实《危险废物转移管理办法》的要求，废铅蓄电池不在站内暂存。
	一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定进行收集、贮存、运输等。

	电磁环境
	/
	/
	安装高压设备时，应减少设备及其连接电路相互间接触不良而产生的火花放电；对电力线路的绝缘子和金属，要求绝缘子表面保持清洁和不积污，金属间保持良好的连接，防止和避免间歇性放电。
	符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求

	环境风险
	主变压器底部周边范围、事故油池及集油管应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存、防渗要求执行，并且事故油池应配套建设拦截、防雨设施。事故废油经收集后按《危险废物转移管理办法》的要求由有资质的单位收集处置并做好记录。
	验收落实情况
	事故油池日

常巡检、维护
	验收落实情况

	环境监测
	/
	/
	按要求进

行环境质量

和污染源布

点监测
	验收落实情况

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目建设符合国家产业政策，符合福州市生态环境功能分区管控要求，本项目已列入《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“重点建设项目用地规划表”，符合国土空间规划用途管制要求，项目不占用永久基本农田、生态保护红线、自然保护区。虽然工程产生的工频电场强度、磁感应强度以及废水、固体废物、噪声等会对周围环境带来一定程度的影响，但项目在认真落实本报告提出的各项生态保护措施前提下，可以将环境影响降低到可接受的程度，从生态环境影响角度上来看，项目产生的环境影响是可以接受的，项目建设是可行的。
厦门中集信检测技术有限公司
2025年10月


专题一 电磁环境影响评价专题
1 总则
1.1项目概况
项目利用场区养殖池塘上方空间建设集中式光伏电站，建设规模为350MW，同时配套新建1座220kV升压站、35MW/70MWh的储能，养殖池塘建设及一回220kV线路接入220kV上迳变（送出线路不在本次评价范围内）。
1.2 编制依据
1.2.1国家法律、法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（修订版）；
（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》2020年。
1.2.2评价导则、技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
1.2.3工程设计资料名称及相关资料
（1）《国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目可行性研究报告》，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司，2025年10月。
2 评价因子
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表1，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

3 评价等级及范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）），本工程拟建的升压站使用的主变压器电压为220kV，为户外变电站规模，因此，本项目电磁环境影响评价等级为二级。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）表3 规定，电磁环境影响评价范围为拟建升压站界外40m。

4 评价标准
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值，以4000V/m作为工频电场强度评价标准，以100μT作为工频磁感应强度评价标准。

5 保护目标
根据现场踏勘及调查，升压站界外40m无电磁环境保护目标。
6 电磁环境质量现状
*****
7 电磁环境影响评价
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境影响采用类比评价的方法。

（1）类比对象选择的原则
储能站电磁环境影响包括运行时产生的工频电场及工频磁场对周围环境的影响。预测方法：利用已经运行、电压等级相同变电站的电磁环境现状监测资料，类比评价本工程升压站建成后运行产生的电磁环境影响。
（2）类比对象
本次类比对象选择化山东潍坊韩伍220kV变电站，已经建成运行，全站主变容量为2×240MVA。数据引自《山东潍坊韩伍220 千伏输变电工程竣工环境保护验收调查报告表》2025年，山东省环科院环境检测有限公司。变电站规模及环境条件详见表7-1。

[image: image6.png]K]
A W

Kk RN





图7-1 山东潍坊韩伍220kV变电站平面及监测点位图

表7-1 本工程储能站与类比工程规模比较表

	项目名称
	本项目
	山东潍坊韩伍220kV变电站（类比站）

	电压等级
	220kV
	220kV

	变压器规模
	2×200MVA
	2×240MVA

	主变布置形式
	户外式
	户外式

	配电装置
	户内GIS
	户内GIS

	220kV出线回数
	1回，架空出线
	4回，架空出线

	电气平面布置
	户外式
	户外式

	占地面积
	16506m2
	11484m2


由表7-1可以看出，山东潍坊韩伍220kV变电站工程情况均与本工程储能站较为相似，主变均为户外布置，变压器形式相同，电压等级相同，占地面积小于本项目，变压器规模大于本项目，则类比项目影响更大，具有类比性。 根据变电站工频电场强度产生的原理，其强度与电压等级有关，主变容量对工频电场强度基本无影响；工频磁感应强度与主变容量有关，本项目拟建升压站和化德工业(康德) 220kV变电站工程电压等级相。因此，选择山东潍坊韩伍220kV变电站作为类比对象是可行的。
（3）类比测量条件
①监测单位：山东华瑞兴环保科技有限公司

②测量方法：电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）相关规定执行。

③测量时间及气象状况：2025年4月23日～24日，温度：15.8~26.4℃，相对湿度18.2~38.4%。
④监测布点

监测布点见附图7-1。
（4）电磁环境类比测试结果分析
工频电场、磁场测量结果见表7-2。
表7-2  山东潍坊韩伍220kV变电站工频电磁场、磁感应场强度监测结果一览表

	序号
	监测点位
	电场强度（V/m）
	磁感应场强度（μT）

	A1
	变电站东侧围墙外5m处
	142.1
	0.0983

	A2-1
	变电站南侧围墙外5m处
	10.00
	0.0050

	A2-2
	变电站南侧围墙外10m处
	8.952
	0.0048

	A2-3
	变电站南侧围墙外15m处
	8.002
	0.0039

	A2-4
	变电站南侧围墙外20m处
	7.412
	0.0038

	A2-5
	变电站南侧围墙外20m处
	6.931
	0.0033

	A2-6
	变电站南侧围墙外20m处
	6.794
	0.0028

	A2-7
	变电站南侧围墙外20m处
	6.100
	0.0027

	A2-8
	变电站南侧围墙外20m处
	5.429
	0.0023

	A2-9
	变电站南侧围墙外20m处
	4.960
	0.0019

	A2-10
	变电站南侧围墙外20m处
	4.826
	0.0017

	A3
	变电站西侧围墙外5m 处
	1.956
	0.0030

	A4
	变电站北侧围墙外5m处
	35.68
	0.0075


由表可以看出，山东潍坊韩伍220kV变电站厂界外的工频电场强度范围为(1.956～142.1)V/m，工频磁感应强度范围为(0.0017～0.0983)μT，小于验收标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的公众曝露控制限值4000V/m 和100μT。
（5）小结

通过对已运行的山东潍坊韩伍220kV变电站的类比监测结果，可以预测本项目储能站投运后产生的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz 所对应的公众曝露限值，即电场强度限值：4000V/m；磁感应强度限值：100μT。
8 电磁环境保护措施
安装高压设备时，应减少设备及其连接电路相互间接触不良而产生的火花放电；对电力线路的绝缘子和金属，要求绝缘子表面保持清洁和不积污，金属间保持良好的连接，防止和避免间歇性放电。

9 结论
根据厦门中广海检测技术有限公司于2025年8月27日对升压站工频电场、工频磁场的检测结果可知，拟建升压站区域工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为50Hz工频电场强度限值4000V/m和工频磁感应强度限值为100μT的评价标准。

通过类比分析，本工程投运后，场界四周的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。

综上，国能集团福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目运行后电站四周区域的电磁环境均能符合国家标准。

附件14 环评文件是否涉及国家秘密和商业机密等内容的说明报告
[image: image7.jpg]RFHWLMATF ARG R, FLREER
PRV A AR R e

M T A AT
RERAEREEE T 1L 350MW ¥ b AR BT E S5
PRIRSEREVE O 22, DAL R M e DR A
FEE . MABRERE RIS AE. BRI,
RERBUARETENRATFLACSRA S, 27 FE R
SREIREH 5 01 3SOMW #1364 R e 7 SRR R
ERRATFUALTMTAR, $5HM0,
P ST SRR 17 £ A51L 350MW ¥ Y

KT EEREARS 1 551 350MW 806 TAMCAR SRR E
FBEMBATIAMBAR . R ER 357

B B R R T 1A% 11 350MW Wb EL AN o 3050 5 By
TRER VPR & 15/ 80 Py B0 R MR . LR A
FeRh, RABS T FRRIERRS SR PAIAE, ABEH
BERBBR AT

1 W RFETF IR SR SA R, SASFEIR.
TRES BRI ) MEEHIMRIRE 5~ R B




[image: image8.jpg]AR RS RERE.
2. FLRHBATERSIREOR KRR B MRETIT SR
v 6 AR R B INR, I R SR S AR





附图1 项目地理位置图
[image: image9.png]




附图2 分区管控叠图

[image: image10.jpg]



附图3 场地现状图
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



场地现状照片

附图4 平面布置图

[image: image13.png]i
R
AR
© ki
L RS





附图5 柔性支架结构图
[image: image14.png]et v SRR
s =






附图6 集电线路图
[image: image15.png]e
sitis





附图7 升压站平面布置图
[image: image16.png]S m @YE





附图8  35kV电缆敷设方式示意图

[image: image17.png]



附图9  与福建省生态功能区划关系图

[image: image18.png]AR ST R RIE





附图10  与福清市生态功能区划关系图

[image: image19.emf]
附图11 噪声监测点位图
[image: image20.png]




附图12 敏感目标图
[image: image21.png]


  [image: image22.png]



[image: image23.png]



附图13 电磁监测点位图
[image: image24.png]



项目所在地









